[image: image1.png]



Эвенкийский муниципальный район
                                          Утвержден

                                                                              постановлением Администрации

Эвенкийского муниципального района
                                                          Красноярского края
                                                             от 10.11.2025 № ____

ПОРЯДОК (ПЛАН) ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ                                АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В
ЭВЕНКИЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
(В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ)
на отопительный период 2025-2026 годов
 Тура 2025 г.
Содержание
1Перечень таблиц


Перечень рисунков
2
Раздел 1. Общие сведения
3
1.1.
Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий                            по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.
3
1.1.1.
Общие положения
3
1.1.2.
Основные понятия и термины
5
1.1.3.
Цели, задачи, обязанности
6
1.1.4.
Краткая характеристика муниципального образования
8
1.1.4.1.
Административное деление, население
8
1.1.4.2.
Климат и погодно-климатические явления
10
1.2.
Описание системы централизованного теплоснабжения
11
171.3.
Организации (учреждения), связанные с эксплуатацией систем теплоснабжения                            и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению


181.4.
Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах (далее - СЗО), имеющих централизованное теплоснабжение


Раздел 2.
Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий,                           а также источники (места) их возникновения
33
2.1.
Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения
33
2.2.
Значение времени готовности к проведению работ по устранению аварийных ситуаций     
                                                                                                                                                   37
2.3.
Значение времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций
37
Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения
39
3.1.
Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам
39
3.2.
Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения
40
 Раздел 4. Состав и дислокация сил и средств.
43
4.1.
Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций
43
4.2.
Дислокация сил и средств при локализации и ликвидации аварийных ситуаций
44
454.3.
Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций


Раздел 5. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)
47
Раздел 6. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения
50
Раздел 7. Применение электронного моделирования аварийных ситуаций
52
Раздел 8.
 Документирование действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения
52
528.1.
Ознакомление с Планом действий


528.2.
Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения


Раздел 9. Ответственные лица по организациям, связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения
56
9.1.
Общие сведения
56
9.2.
Сведения об ответственных лицах
56


Перечень таблиц
10Таблица 1.1.1 - Административный состав муниципального образования Эвенкийского муниципального района


11Таблица 1.1.2 - Среднемесячная и годовая температура воздуха по муниципальному образованию Эвенкийского муниципального района


11Таблица 1.1.3 - Абсолютный минимум температуры воздуха по муниципальному образованию Эвенкийского муниципального района


11Таблица 1.1.4 - Абсолютный максимум температуры воздуха по муниципальному образованию Эвенкийского муниципального района


12Таблица 1.2.1 - Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района


12Таблица 1.2.2 - Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории муниципального образования Эвенкийского муниципального района


15Таблица 1.2.3 - Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии, на территории муниципального образования Эвенкийского муниципального района


18Таблица 1.4.1 - Распределение многоквартирных домов на территории муниципального образования Эвенкийского муниципального района по администрациям сельских поселений, управляющим многоквартирными домами и источникам тепловой энергии


Таблица 1.4.2 - Распределение СЗО на территории муниципального образования Эвенкийского муниципального района по объектам системы централизованного теплоснабжения
26
Таблица 1.5.1 - Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории Эвенкийского муниципального района…………………….33

Таблица 1.5.2 - Перечень резервных источников снабжения электрической энергией на территории Эвенкийского муниципального района…………………………………………...34
Таблица 2.1.1 - Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала в работе систем теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района
35
Таблица 2.3.1 - Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети
38
Таблица 2.3.2 - Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях
38
Таблица 3.1.1 - Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района
39
Таблица 3.2.1 - Количество сил и средств в организации № 1 для выполнения работ                               по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального образования №1
40
Таблица 3.2.2 - Количество сил и средств в организации № 2 для выполнения работ                               по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального образования
41
Таблица 3.2.3 - Количество сил и средств в организации № 3 для выполнения работ                               по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального образования
42
Таблица 4.2.1 - Нормативное время прибытия организаций, функционирующих в системах теплоснабжения и экстренных оперативных служб на место происшествия
44
Таблица 8.2.1 - Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района
53
Таблица 9.2.1 - Перечень ответственных лиц по администрации муниципального образования Эвенкийского муниципального района связанным с функционированием систем теплоснабжения
56
Таблица 9.2.2 - Перечень ответственных лиц по муниципальным службам мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанным с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района
56
 Таблица 9.2.3 - Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным экстренным оперативным службам муниципального образования Эвенкийского муниципального образования связанным с функционированием систем теплоснабжения
57
Таблица 9.2.4 - Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим организациям, функционирующим на территории муниципального образования Эвенкийского муниципального района
57
Таблица 9.2.5 - Перечень ответственных лиц по электроснабжающим организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории Эвенкийского муниципального района…………………………………………………………………………57


Перечень рисунков
Рисунок 1.1.1 – Карта (схема) границ муниципального образования Эвенкийского муниципального района
9
Рисунок 4.3.1 – Форма Блок-схемы действий ответственных лиц муниципального образования Эвенкийского муниципального района по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения (пример)
46



Раздел 1. Общие сведения
    1.1. Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.

1.1.1. Общие положения

1.1.1.1. Настоящий «Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее – ПЛАС) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (утрачивает силу 01.01.2027 в связи с принятием Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»);
- Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154                                 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности                                    и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 26.03.2003 № 115                             «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234                           «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

- иных действующих нормативно-правовых актов по теме документа.

1.1.1.2. Основным документом, регламентирующим требования порядку разработки и утверждения, составу сведений, которые должны содержаться в ПЛАС является Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ № 2234).

1.1.1.3. В соответствии с п. 8.3 Приказа № 2234 администрация муниципального образования обязана подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, документы, подтверждающие выполнение требований, установленных Приказом № 2234, в том числе и ПЛАС. 

1.1.1.4. В соответствии с п/п. 8.3.1 п. 8 Приказа № 2234 ПЛАС подлежит ежегодной                   актуализации, утверждается муниципальным образованием до 01 апреля 2025г. в 2025г.,                         в последующих периодах утверждается до 15 февраля и должен содержать следующие                         сведения:

- сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий,                 а также источники (места) их возникновения;

- количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства);

- порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также                                     организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения;

- состав и дислокация сил и средств;

- перечень мероприятий, направленные на обеспечение безопасности населения                        (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения);

- порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

1.1.1.5. ПЛАС подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, касающихся объектов систем теплоснабжения; сценариев вероятных аварийных ситуаций; количества, состава и дислокации сил и средств; должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц и др.

1.1.1.6. ПЛАС размещается после его утверждения на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения. Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств.

1.1.1.7. Объектами, рассматриваемыми в ПЛАС, являются - системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования Эвенкийского муниципального района Красноярского края, включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), системы теплопотребления.

1.1.1.8. ПЛАС определяет порядок действий персонала при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем. Должностные лица должны знать и руководствоваться Планом действий                     в пределах установленных им обязанностей по складывающейся обстановке.
1.1.1.9. ПЛАС должен находиться:
а) в администрации муниципального образования Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
в) в экстренных оперативных службах, обеспечивающих безопасность при локализации и ликвидации аварийных ситуаций для функционирования систем теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
г) в оперативных службах, связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
д) в организациях, управляющих многоквартирными домами на территории муниципального образования Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
1.1.1.10. Ответственность за разработку (актуализацию) ПЛАС возлагается на Первого заместителя Главы муниципального образования Эвенкийского муниципального района Красноярского края, ответственного за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства.

1.1.1.11. В соответствии с п. 3 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ                             «О теплоснабжении» в целях обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальные образования обязаны иметь ПЛАС.
1.1.1.12. В соответствии с п.1.1 приложения №1 к порядку обеспечения готовности                                         к отопительному периоду, утвержденному Приказом № 2234, «Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду муниципального образования» наличие утвержденного ПЛАС является обязательным требованием к муниципальным образованиям для получения Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду. Вес показателя (Кпорядок) наличия Плана действия для оценки готовности к отопительному периоду - 0,4.

1.1.2. Основные понятия и термины

В настоящем ПЛАС используются следующие основные понятия термины:

«авария на объектах теплоснабжения» – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям                                  и абонентам на отопление более 6 часов и горячее водоснабжение на период более 8 часов;

«инцидент» – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение                                      от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного                                и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;

«капитальный ремонт» – ремонт, выполняемый для восстановления технических                            и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой                             или восстановлением любых составных частей;

 «коммунальные ресурсы» – горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

 «коммунальные услуги» – деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

 «мониторинг состояния системы теплоснабжения» – комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);

«неисправность» – другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых                   не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом;

«потребитель» лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

«непосредственный способ управления» – способ, при котором собственники помещений самостоятельно решают общие вопросы по содержанию и ремонту дома без привлечения управляющей организации;

«ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«система теплоснабжения» совокупность источников тепловой энергии                                              и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

«текущий ремонт» – ремонт, выполняемый для поддержания технических                                            и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«тепловая сеть» – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя                                 от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

«тепловой пункт» – совокупность устройств, предназначенных для присоединения                          к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных                                        и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные –                      для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные – то же, двух зданий или более);

«техническое обслуживание» – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее)                                  по назначению, хранении или транспортировке;

«технологические нарушения» – нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются                                 на инцидент и аварию.
1.1.3.  Цели, задачи, обязанности
1.1.3.1. ПЛАС разрабатывается (актуализируется) в целях координации и взаимосвязанных действий руководителей и работников структурных подразделений администрации муниципального образования Эвенкийского муниципального района Красноярского края, организаций, управляющих многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, ресурсоснабжающих организаций (электроснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства), оперативных служб, при решении вопросов, связанных с локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

1.1.3.2. ПЛАС должен решать в муниципальном образовании Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края следующие задачи:

- обеспечение надежной эксплуатации систем теплоснабжения; 

- повышение эффективности функционирования объектов систем теплоснабжения;

- мобилизация усилий всех административных и инженерных служб в муниципальном образовании Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения;

- поддержание необходимых параметров теплоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях при возникновении аварийной ситуации;

- снижение последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения. информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

1.1.3.3. Взаимоотношения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения потребителями, определяются заключенными между ними договорами теплоснабжения, в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Ответственность указанных лиц определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору теплоснабжения.

1.1.3.4. Организации, функционирующие в системах теплоснабжения для надежного теплоснабжения потребителей должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору теплоснабжения, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

1.1.3.5. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

1.1.3.6. При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 6 часов и горячее водоснабжение более 8 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию и оперативный штаб                      по жилищно-коммунальному хозяйству муниципального образования Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

1.1.3.7. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-ремонтных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете администрации муниципального образования Эвенкийского муниципального района Красноярского края и организаций жилищно-коммунального комплекса на текущий финансовый год.

1.1.3.8. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями в порядке, установленном в муниципальном образовании Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
1.1.3.9. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых возникла аварийная ситуация.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации для надежного теплоснабжения потребителей, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

1.1.3.10. Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, по которым проходят инженерные коммуникации, эксплуатирующие организации, сотрудники органов внутренних дел, жители при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения администрацию муниципального района и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.

1.1.3.11. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), по которым проложены сети теплоснабжения, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих данные системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

1.1.3.12. Администрациями сельских поселений (способ управления многоквартирными домами не выбран), управляющими многоквартирными домами, обеспеченными централизованным теплоснабжением должны быть доведены до жителей в них проживающих любым доступным способом адреса и номера телефонов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения для сообщения о возникновении технологических нарушений работы и аварийных ситуациях системах теплоснабжения.

1.1.4. Краткая характеристика муниципального образования
1.1.4.1. Административное деление, население

Муниципальное образование Эвенкийский муниципальный район Красноярского края (далее – Эвенкийский муниципальный район) является самостоятельным муниципальным образованием в составе Красноярского края, обладающим статусом муниципального района. Статус муниципального образования установлен Законом Красноярского края от 06.10.2011 № 13-6271 «Об установлении границ муниципального образования Эвенкийский муниципальный район и находящихся в его границах иных муниципальных образований».

Муниципальное образование Эвенкийский муниципальный район расположен на Среднесибирском плоскогорье, в бассейне правых притоков Енисея – Подкаменной и Нижней Тунгуски, занимает южную часть плато Путорана, западную часть Вилюйского Заангарского плато и Центральное Тунгусское плато. Берег Эвенкийского озера Виви – географический центр России. 
Административным центром муниципального образования Эвенкийского муниципального района является поселок Тура, расположенный на расстоянии более 1 000 км от краевого центра, города Красноярска.
Муниципальное образование Эвенкийский муниципальный район граничит на севере с Таймырским Долгано-Ненецким муниципальным районом, на востоке — с Республикой Саха (Якутия) и Иркутской областью, на юге — с Богучанским, Кежемским, Мотыгинским районами. На западе и юго-западе — с Северо-Енисейским, Енисейским и Туруханским районами. В Эвенкии отсутствуют круглогодично действующие автомобильные и железные дороги. Транспортное сообщение между поселками осуществляется летом по рекам, а зимой — по зимникам. Единственный транспорт, который действует круглый год, — воздушный: до районного центра и эвенкийских поселков можно добраться на самолете и вертолете.
Территория муниципального образования Эвенкийского муниципального района – 767,6 тыс. км2 (32,8 % территории Красноярского края и 4,5% территории Российской Федерации). С севера на юг территория района простирается приблизительно на 1500 км, с востока на запад 800-850 км. Общая численность постоянного населения по данным государственной статистической отчетности по состоянию на 01.01.2025 составляет 13 129 человек.

Карта (схема) границ муниципального образования Эвенкийского муниципального района приведена на рисунке Рисунок 1.1.1.
[image: image2.png]90° 96° 1027

8
$

g 68
Mecro nocanir
Cnyoxaeworo annapara ‘Bocror”
 coBakan Xynskod n ATbchon
22 gevafipn 1960 .
63742 cu. 9950 8.0,

_ 6633
T

Sy e
.W
b kyssuonia /

‘. fr—
e
e
. nopor Hnamoecrni
& o,

éwa

Pttt}

Mecra nposesenns
PoBelHsIx RAEPHbIX B3p80 (5)

Euncaice
Hosomucencs O
Tetociimpord

arans

Sy 108

o

o o e Hmwer
s Fapstm

Toony | oy \_oOmstmon —

snporzamnae
- 5
Sanaaniiory

o \,)
/ s

soporpannm




Рисунок 1.1.1 – Карта (схема) границ муниципального образования Эвенкийского муниципального района
В состав муниципального образования Эвенкийского муниципального района входят 23 населенных пунктов, в том числе 20 поселков и 3 села.

Список населенных пунктов с численностью в них населения, входящих в границы муниципального образования Эвенкийского муниципального района, по состоянию на 01.01.2025, представлен в таблице Таблица 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Административный состав муниципального образования Эвенкийского муниципального района
	№

п/п
	Наименование
	Административный статус (город, деревня, село, поселок и т.п.)
	Численность населения, чел.

	1
	Тура
	поселок
	4 377

	2
	Ессей
	поселок
	754

	3
	Кислокан
	поселок
	126

	4
	Нидым
	поселок
	128

	5
	Тутончаны
	поселок
	190

	6
	Учами
	поселок
	73

	7
	Чиринда
	поселок
	229

	8
	Эконда
	поселок
	329

	9
	Юкта
	поселок
	81

	10
	Байкит
	село
	2 836

	11
	Бурный
	поселок
	190

	12
	Куюмба
	поселок
	141

	13
	Мирюга
	село
	35

	14
	Ошарово
	поселок
	71

	15
	Полигус
	поселок
	132

	16
	Суринда
	поселок
	294

	17
	Суломай
	поселок
	185

	18
	Кузьмовка
	поселок
	209

	19
	Ванавара
	село
	2 532

	20
	Муторай
	поселок
	55

	21
	Оскоба
	поселок
	11

	22
	Стрелка-Чуня
	поселок
	123

	23
	Чемдальск
	поселок
	28

	ИТОГО: 
	13 129


1.1.4.2.  Климат и погодно-климатические явления
Климат. Климат на территории муниципального образования Эвенкийского муниципального района характеризуется как резко континентальный, район относится к Крайнему Северу России. На территории района широко распространена многолетняя мерзлота, за исключением левобережья Подкаменной Тунгуски.

В зимний период над территорией развивается мощный Восточно-Сибирский антициклон с центром в Центральной Азии. Постоянство штилей в зимнее время способствует значительному выхолаживанию приземных слоёв атмосферы.
Северо-восточные потоки воздуха летом приносят сухие воздушные массы, которые по мере продвижения на юг ещё более иссушаются и вызывают засухи. Зимой при этих процессах устанавливаются длительные морозы, а весной и осенью наблюдаются заморозки. 

Температура воздуха. Среднегодовая температура воздуха на территории муниципального образования Эвенкийского муниципального района составляет —  от −5 °C до −15 °C, в административном центре —  −9 °C. Зима длится примерно 8 месяцев в году, и с декабря по февраль температуры могут опускаться ниже −60 °C. Переходные сезоны выражены слабо: весна начинается в первой половине мая и заканчивается во второй половине июня, характеризуясь быстрым таянием снежного покрова; осень — со второй половины августа до второй половины октября, когда образуется устойчивый снежный покров. Лето в Эвенкийском муниципальном районе короткое — с конца июня по середину августа, и в течение лета погода может варьироваться от заморозков до жары: в отдельных случаях температура может превышать отметку в +40 °C. Средняя продолжительность теплого периода со среднесуточной температурой выше 0 °С около 110 дней в году. 

Среднемесячная и годовая температура воздуха по муниципальному образованию Эвенкийскому муниципальному району представлена в таблице Таблица 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Среднемесячная и годовая температура воздуха по муниципальному образованию Эвенкийскому муниципальному району
	Значение, (Со)

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	-23
	-23
	-14
	-6
	+1
	+15
	+20
	+19
	+6
	-5
	-14
	-19
	-3,6


Абсолютный минимум температуры воздуха по муниципальному образованию Эвенкийскому муниципальному району представлен в таблицеТаблица 1.1.3.

Таблица 1.1.3 - Абсолютный минимум температуры воздуха по муниципальному образованию Эвенкийскому муниципальному району
	Значение, (Со)

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	-60
	-55
	-45
	-32
	-20
	-10
	+5
	+3
	-10
	-22
	-40
	-55

	2024г.
	2024г.
	2024г.
	2024г.
	2024г.
	2024г.
	2024г.
	2024г.
	2024г.
	2024г.
	2024г.
	2024г.


Абсолютный максимум температуры воздуха по муниципальному образованию Эвенкийскому муниципальному району представлен в таблицеТаблица 1.1.4.

Таблица 1.1.4 - Абсолютный максимум температуры воздуха по муниципальному образованию Эвенкийскому муниципальному району
	Значение, (Со)

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	-22
	-15
	-5
	+11
	+21
	+32
	+29
	+26
	+17
	+6
	+2
	-12

	2024г.
	2024г.
	2024г.
	2024г.
	2024г.
	2024г.
	2024г.
	2024г.
	2024г.
	2024г.
	2024г.
	2024г.


Преобладающая роза ветров – юго-западный. В январе преобладание юго-западного, а в июле – северного направления. Средняя годовая скорость ветра составляет 1,9 м/сек; в январе – 1,6 м/сек; в июле – 2,4 м/сек.

Среднегодовое количество выпадающих осадков составляет 478 мм. На долю теплого периода (с апреля по октябрь) их приходится 300 мм, за холодный период (с ноября по март) выпадает 178 мм. Относительная влажность воздуха в течение года изменяется от 50 % до 80 %.

По многолетним наблюдениям устойчивый снежный покров образуется в среднем 10-15 октября, сход снега происходит 15-16 мая. Максимальная высота снежного покрова достигает 190 см.

1.2. Описание системы централизованного теплоснабжения

1.2.1. В административных границах муниципального образования Эвенкийского муниципального района централизованным теплоснабжением обеспечены здания жилищного фонда, общественные объекты (административные, культурно-бытовые). Централизованное теплоснабжение обеспечивается различными юридическими лицами, владеющими на праве собственности или на другом законном основании (хозяйственном ведении, концессии) объектами централизованной системы теплоснабжения.

1.2.2. В муниципальном образовании Эвенкийского муниципального района деятельность в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения осуществляют 3 организации. Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.01.2021 №02-п «Об определении единой теплоснабжающей организации» наделены статусом единая теплоснабжающая организация для централизованной системы теплоснабжения:

- МП ЭМР «Илимпийские теплосети» на территории Илимпийской группы поселений;

- МП ЭМР «Байкитэнерго» на территории Байкитской группы поселений;

- ООО «ВанавараЭнергоком» на территории Тунгусско- Чунской группы поселений.

Теплосетевые оргшанизации на территории Эвенкийского муниципального района отсутствуют, их функции исполняют единые теплоснабжающие организации.

Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района представлен в таблице Таблица 1.2.1.

Таблица 1.2.1 - Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района
	№ п/п
	Наименование организации
	Адрес

	1
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»
	п. Тура, ул. 50 лет Октября, д. 25

	2
	МП ЭМР «Байкитэнерго»
	с. Байкит, ул. Титова, 24-а

	3
	ООО «ВанавараЭнергоком»
	с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, д. 14


1.2.3. В системах централизованного теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района функционирует 40 централизованных источника тепловой энергии. Суммарная установленная тепловая мощность централизованных источников тепловой энергии по горячей воде составляет 199,8 Гкал/час.

1.2.4. Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории муниципального образования Эвенкийского муниципального района представлен в таблице Таблица 1.2.2.

Таблица 1.2.2 - Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории муниципального образования Эвенкийского муниципального района
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Адрес места нахождения источника тепловой энергии
	Температурный график
	Эксплуатирующая организация

	1
	Котельная «Тура-1»
	п. Тура, ул. Кочечумская, 11
	110/78
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	2
	Котельная «Районная»
	п. Тура, ул. Кочечумская, 9к
	83/60
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	3
	Котельная «Борская»
	п. Тура, ул. Дорожников, 3к
	83/60
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	4
	Котельная «Тубдиспансер»
	п. Тура, ул. Таежная, 1А кор 2
	83/60
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	5
	Котельная «Гремучий ключ»
	п. Тура, ул. Береговая 1к
	83/60
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	6
	Котельная «Северная»
	п. Тура, ул. Кочечумская, 53к
	83/60
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	7
	Котельная «ТРСа»
	п. Тура, ул. 50 лет Октября, 47к
	83/60
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	8
	Котельная «Аэропорт»
	п. Тура, ул. Борисова, 37к
	83/60
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	9
	Котельная «ПМК»
	п. Тура, ул. 50 лет Октября, 28к
	83/60
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	10
	Котельная «Школьная»
	п. Тура, ул. Кочечумская, 22к
	83/60
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	11
	Котельная «Восточная»
	п. Тура, ул. Школьная, 7к
	83/60
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	12
	Котельная «Горный»
	14 км на северо-восток от п. Тура
	83/60
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	13
	Котельная «Водозабор»
	п. Тура, ул. Линейная, 28к
	83/60
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	14
	Котельная «РСУ»
	п. Тура, ул. Кочечумская, 45к
	83/60
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	15
	Котельная «Наркология»
	п. Тура, пер. Кочечумский, 7к
	83/60
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	16
	Котельная «Нидым»
	п. Нидым, ул. Лесная, зд1
	83/60
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	17
	Котельная «Тутончаны»
	п. Тутончаны, ул. Центральная 11к
	83/60
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	18
	Блочномодульная котельная
	п. Кислокан, в 30 м на северо-запад от здания Школы по ул. Школьная д.№14
	83/60
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	19
	Котельная «Юкта»
	п. Юкта, ул. Центральная д1, пом.2
	83/60
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	20
	Котельная «Школа»
	п. Эконда, ул. Максима Ялогира 5к
	83/60
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	21
	Блочномодульная котельная
	п. Эконда, ул. Максима Ялогира, в 16 метрах на запад от здания Детского сада по ул. Максима Ялогира,7
	83/60
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	22
	Блочномодульная котельная
	п. Ессей, ул. Северная в 102 м. на запад от дома № 2
	83/60
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	23
	Котельная «Чиринда»
	п. Чиринда, ул. Центральная 18 стр.4
	83/60
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	24
	Котельная «Байкит-1»
	с. Байкит, ул. Портовая д.6а
	86/70
	МП ЭМР «Байкитэнерго»

	25
	Котельная № 5
	с. Байкит, ул. Гагарина д.1а
	86/70
	МП ЭМР «Байкитэнерго»

	26
	Котельная № 6
	с. Байкит, ул. Производственная  д.4
	86/70
	МП ЭМР «Байкитэнерго»

	27
	Котельная № 8
	с. Байкит, ул. 1 Микрорайон д.55д
	86/70
	МП ЭМР «Байкитэнерго»

	28
	Котельная № 9
	с. Байкит, ул. Набережная д.26а
	86/70
	МП ЭМР «Байкитэнерго»

	29
	Котельная № 10
	п. Суринда, ул. Школьная 1
	86/70
	МП ЭМР «Байкитэнерго»

	30
	Котельная № 11
	п. Полигус, ул. Набережная 6а
	86/70
	МП ЭМР «Байкитэнерго»

	31
	Котельная № 15
	п. Суломай, ул. Рябиновая 3
	86/70
	МП ЭМР «Байкитэнерго»

	32
	Котельная № 16
	п. Ошарово, ул. Центральная 3а
	86/70
	МП ЭМР «Байкитэнерго»

	33
	Котельная № 17
	п. Куюмба, ул. Солнечная 23а
	86/70
	МП ЭМР «Байкитэнерго»

	34
	Котельная «КГЭ Катанская»
	с. Ванавара, ул. Метеоритная, д. 6
	95/70
	ООО «ВанавараЭнергоком»

	35
	Котельная «ВНГРЭ Нефтяник»
	с. Ванавара, ул. Мира 17 корп 1
	95/70
	ООО «ВанавараЭнергоком»

	36
	Котельная «Больница»
	с. Ванавара     ул. Советская 89 А.
	95/70
	ООО «ВанавараЭнергоком»

	37
	Котельная № 10 «Школа»
	п. Стрелка-Чуня, ул. Кулика, 1а
	80
	ООО «ВанавараЭнергоком»

	38
	Котельная № 11 «Детский сад»
	п. Стрелка-Чуня, ул. Мира, 22
	80
	ООО «ВанавараЭнергоком»

	39
	Котельная № 12 «Клуб»
	п. Стрелка-Чуня, ул. Мира, 18
	80
	ООО «ВанавараЭнергоком»

	40
	Котельная № 13 «Детский сад»
	п. Муторай, ул. Таежная, 4
	80
	ООО «ВанавараЭнергоком»


1.2.5. Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии на территории муниципального образования Эвенкийского муниципального района представлены в таблицеТаблица 1.2.3.
Таблица 1.2.3 - Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии, на территории муниципального образования Эвенкийского муниципального района
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Эксплуатирующая организация
	Протяженность, м
	Средний диаметр, мм 

	1
	Котельная «Тура-1»
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»
	4 238,5
	159

	2
	Котельная «Районная»
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»
	1 891
	89

	3
	Котельная «Борская»
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»
	4 838
	108

	4
	Котельная «Тубдиспансер»
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»
	146,5
	57

	5
	Котельная «Гремучий ключ»
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»
	3 132
	76

	6
	Котельная «Северная»
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»
	4 737,5
	89

	7
	Котельная «ТРСа»
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»
	2 270,5
	89

	8
	Котельная «Аэропорт»
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»
	3 071
	108

	9
	Котельная «ПМК»
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»
	2 996
	76

	10
	Котельная «Школьная»
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»
	2 690
	76

	11
	Котельная «Восточная»
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»
	3 444
	86

	12
	Котельная «Горный»
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»
	410
	110

	13
	Котельная «Водозабор»
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»
	3 697
	76

	14
	Котельная «РСУ»
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»
	1 328
	76

	15
	Котельная «Наркология»
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»
	980
	76

	16
	Котельная «Нидым»
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»
	1 958
	57

	17
	Котельная «Тутончаны»
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»
	781
	76

	18
	Блочномодульная котельная
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»
	186
	76

	19
	Котельная «Юкта»
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»
	0
	0

	20
	Котельная «Школа»
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»
	43
	57

	21
	Блочномодульная котельная
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»
	50
	57

	22
	Блочномодульная котельная
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»
	780
	76

	23
	Котельная «Чиринда»
	МП ЭМР «Илимпийские теплосети»
	17
	57

	24
	Котельная «Байкит-1»
	МП ЭМР «Байкитэнерго»
	17 811
	80,86

	25
	Котельная № 5
	МП ЭМР «Байкитэнерго»
	4 743
	76,78

	26
	Котельная № 6
	МП ЭМР «Байкитэнерго»
	3 471
	76,90

	27
	Котельная № 8
	МП ЭМР «Байкитэнерго»
	9 588
	107,22

	28
	Котельная № 9
	МП ЭМР «Байкитэнерго»
	5 308
	90,77

	29
	Котельная № 10
	МП ЭМР «Байкитэнерго»
	879
	73,25

	30
	Котельная № 11
	МП ЭМР «Байкитэнерго»
	1 724
	70,81

	31
	Котельная № 15
	МП ЭМР «Байкитэнерго»
	36
	57

	32
	Котельная № 16
	МП ЭМР «Байкитэнерго»
	25
	57

	33
	Котельная № 17
	МП ЭМР «Байкитэнерго»
	25
	57

	34
	Котельная «КГЭ Катанская»
	ООО «ВанавараЭнергоком»
	12 370
	100

	35
	Котельная «ВНГРЭ Нефтяник»
	ООО «ВанавараЭнергоком»
	9 720
	100

	36
	Котельная «Больница»
	ООО «ВанавараЭнергоком»
	3 801
	100

	37
	Котельная № 10 «Школа»
	ООО «ВанавараЭнергоком»
	0,00
	0

	38
	Котельная № 11 «Детский сад»
	ООО «ВанавараЭнергоком»
	0,00
	0

	39
	Котельная № 12 «Клуб»
	ООО «ВанавараЭнергоком»
	0,00
	0

	40
	Котельная № 13 «Детский сад»
	ООО «ВанавараЭнергоком»
	0,00
	0


1.3. Организации (учреждения), связанные с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению

1.3.1. Достижение результата при ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц организаций (учреждений), связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению (органы местного самоуправления, надзорные органы, теплоснабжающие, электроснабжающие, водопроводно-канализационного хозяйства, социальной сферы, Администрации сельских поселений, управляющие многоквартирными домами). 
1.3.2. Лица, ответственные за исполнение ПЛАС, назначаются местными распорядительными документами:

- Главой Эвенкийского муниципального района;

- руководителями региональных и муниципальных экстренных оперативных служб;
- руководителями организаций, функционирующих в системах теплоснабжения;

- руководителями организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения;

- главами сельских поселений, управляющих многоквартирными домами.
1.3.3. При ликвидации аварийных ситуаций требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций, умения применять результаты электронного моделирования.

1.3.4. Все ответственные лица, указанные в ПЛАС обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий. 

1.3.5. Контактные данные ответственных лиц от организаций (учреждений), связанных            с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории муниципального образования Эвенкийского муниципального района приведены в разделе                                                 9 «Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения» настоящего ПЛАС. 
1.3.6. Сведения по ответственным лицам сформированы по состоянию на дату разработки Плана действий и подлежат ежегодной корректировке указанных в нем сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации ПЛАС, с учетом произошедших изменений.

1.4. Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах (далее - СЗО), имеющих централизованное теплоснабжение

1.4.1. Теплоснабжение жилых зданий (многоквартирных домов) и социально-значимых объектов (далее – СЗО) на территории муниципального образования Эвенкийского муниципального района обеспечивается от централизованных источников тепловой энергии.
Распределение многоквартирных домов на территории муниципального образования Эвенкийского муниципального района по администрациям сельских поселений, источникам тепловой энергии представлено в таблице 1.4.1.
Таблица 1.4.1. - Распределение многоквартирных домов на территории муниципального образования Эвенкийского муниципального района по администрациям сельских поселений, управляющим многоквартирными домами и источникам тепловой энергии
	№

п/п
	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, номер дома)
	Наименование источника тепловой энергии (ЦТП, НС) к которому подключен дом, эксплуатирующая организация

	Администрация поселка Тура (МКУ «ДЭЗ» администрации поселка Тура, п. Тура, ул. Советская, 4)

	1
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Кочечумская, д. 12/35.
	Тепловой пункт (котельная) «Районная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	2
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Кочечумская, д. 17 А.
	Тепловой пункт (котельная) «Районная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	3
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Кочечумская, д. 19.
	Тепловой пункт (котельная) «Районная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	4
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Кочечумская, д. 19 А.
	Тепловой пункт (котельная) «Районная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	5
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Кочечумская, д. 19 Б.
	Тепловой пункт (котельная) «Районная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	6
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Кочечумская, д. 21.
	Тепловой пункт (котельная) «Районная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	7
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Кочечумская, д. 21 А.
	Тепловой пункт (котельная) «Районная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	8
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Кочечумская, д. 21 Б.
	Тепловой пункт (котельная) «Районная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	9
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Кочечумская, д. 23.
	Тепловой пункт (котельная) «Районная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	10
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Кочечумская, д. 23 А.
	Тепловой пункт (котельная) «Районная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	11
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Кочечумская, д. 25.
	Тепловой пункт (котельная) «Районная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	12
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Кочечумская, д. 25 А.
	Тепловой пункт (котельная) «Районная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	13
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Кочечумская, д. 23 Б.
	Тепловой пункт (котельная) «Районная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	14
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Школьная, д. 31.
	Тепловой пункт (котельная) «Районная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	15
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Школьная, д. 33.
	Тепловой пункт (котельная) «Районная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	16
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Дорожников, д. 13.
	Котельная «Борская», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	17
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Линейная, д. 6.
	Котельная «Борская», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	18
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, мкр. Таёжный, д. 1.
	Котельная «Борская», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	19
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, мкр. Таёжный, д. 2.
	Котельная «Борская», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	20
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, мкр. Таёжный, д. 3.
	Котельная «Борская», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	21
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, мкр. Таёжный, д. 4.
	Котельная «Борская», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	22
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, мкр. Таёжный, д. 5.
	Котельная «Борская», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	23
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, мкр. Таёжный, д. 6.
	Котельная «Борская», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	24
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Солнечная, д. 5.
	Котельная «Борская», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	25
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Солнечная, д. 7.
	Котельная «Борская», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	26
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Таёжная, д. 2 А.
	Котельная «Борская», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	27
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Таёжная, д. 4 Б.
	Котельная «Борская», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	28
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Таёжная, д. 4.
	Котельная «Борская», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»


	29
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Таёжная, д. 6.
	Котельная «Борская», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	30
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Нефтяников, д. 4.
	Котельная «Гремучий ключ», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	31
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Нефтяников, д. 5.
	Котельная «Гремучий ключ», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	32
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Нефтяников, д. 6.
	Котельная «Гремучий ключ», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	33
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Нефтяников, д. 7.
	Котельная «Гремучий ключ», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	34
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Нефтяников, д. 8.
	Котельная «Гремучий ключ», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	35
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Кочечумская, д. 35.
	Тепловой пункт (котельная) «Северная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети» 

	36
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Кочечумская, д. 36.
	Тепловой пункт (котельная) «Северная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	37
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Кочечумская, д. 37.
	Тепловой пункт (котельная) «Северная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	38
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Кочечумская, д. 38.
	Тепловой пункт (котельная) «Северная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	39
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Кочечумская, д. 40.
	Тепловой пункт (котельная) «Северная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	40
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Кочечумская, д. 51.
	Тепловой пункт (котельная) «Северная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	41
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Увачана, д. 19.
	Тепловой пункт (котельная) «Северная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	42
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Увачана, д. 21.
	Тепловой пункт (котельная) «Северная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	43
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Увачана, д. 36.
	Тепловой пункт (котельная) «Северная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	44
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. 50 лет Октября, д. 49 А.
	Тепловой пункт (котельная «ТРСа»), МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	45
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. 50 лет Октября, д. 52.
	Тепловой пункт (котельная «ТРСа»), МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	46
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. 50 лет Октября, д. 37.
	Тепловой пункт (котельная «ТРСа»), МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	47
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. 50 лет Октября, д. 39.
	Тепловой пункт (котельная «ТРСа»), МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	48
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. 50 лет Октября, д. 41.
	Тепловой пункт (котельная «ТРСа»), МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	49
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. 50 лет Октября, д. 42.
	Тепловой пункт (котельная «ТРСа»), МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	50
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. 50 лет Октября, д. 43.
	Тепловой пункт (котельная «ТРСа»), МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	51
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. 50 лет Октября, д. 44.
	Тепловой пункт (котельная «ТРСа»), МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	52
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. 50 лет Октября, д. 46.
	Тепловой пункт (котельная «ТРСа»), МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	53
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. 50 лет Октября, д. 48.
	Тепловой пункт (котельная «ТРСа»), МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	54
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Борисова, д. 30 А.
	Тепловой пункт (котельная «ТРСа»), МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	55
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Симонова, д. 1.
	Тепловой пункт (котельная «ТРСа»), МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	56
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Симонова, д. 2.
	Тепловой пункт (котельная «ТРСа»), МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	57
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Увачана, д. 42.
	Тепловой пункт (котельная «ТРСа»), МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	58
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Борисова, д. 28.
	Тепловой пункт (котельная) «Аэропорт», МП ЭМР «Илимпийские теплосети» 

	59
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Борисова, д. 29.
	Тепловой пункт (котельная) «Аэропорт», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	60
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Борисова, д. 29 А.
	Тепловой пункт (котельная) «Аэропорт», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	61
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Борисова, д. 41.
	Тепловой пункт (котельная) «Аэропорт», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	62
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Борисова, д. 41 А.
	Тепловой пункт (котельная) «Аэропорт», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	63
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Борисова, д. 41 Б.
	Тепловой пункт (котельная) «Аэропорт», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	64
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Борисова, д. 43.
	Тепловой пункт (котельная) «Аэропорт», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	65
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Гагарина, д. 4.
	Тепловой пункт (котельная) «Аэропорт», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	66
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Гагарина, д. 5.
	Тепловой пункт (котельная) «Аэропорт», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	67
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Гагарина, д. 6.
	Тепловой пункт (котельная) «Аэропорт», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	68
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Смидовича, д. 2.
	Тепловой пункт (котельная) «Аэропорт», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	69
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Смидовича, д. 4.
	Тепловой пункт (котельная) «Аэропорт», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	70
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Смидовича, д. 6.
	Тепловой пункт (котельная) «Аэропорт», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	71
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Смидовича, д. 8.
	Тепловой пункт (котельная) «Аэропорт», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	72
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. 50 лет газеты Советская Эвенкия, д. 7.
	Тепловой пункт  (котельная) «ПМК», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	73
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. 50 лет газеты Советская Эвенкия, д. 9.
	Тепловой пункт  (котельная) «ПМК», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	74
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. 50 лет Октября, д. 16.
	Тепловой пункт  (котельная) «ПМК», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	75
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. 50 лет Октября, д. 19 А.
	Тепловой пункт  (котельная) «ПМК», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	76
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. 50 лет Октября, д. 26.
	Тепловой пункт  (котельная) «ПМК», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	77
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. 50 лет Октября, д. 27.
	Тепловой пункт  (котельная) «ПМК», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	78
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Борисова, д. 20.
	Тепловой пункт  (котельная) «ПМК», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	79
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Борисова, д. 22.
	Тепловой пункт  (котельная) «ПМК», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	80
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Борисова, д. 24.
	Тепловой пункт  (котельная) «ПМК», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	81
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Красноярская, д. 2/33.
	Тепловой пункт  (котельная) «ПМК», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	82
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Красноярская, д. 3 А.
	Тепловой пункт  (котельная) «ПМК», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	83
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Студенческая, д. 3.
	Тепловой пункт  (котельная) «ПМК», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	84
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Студенческая, д. 5.
	Тепловой пункт  (котельная) «ПМК», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	85
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Увачана, д. 26.
	Тепловой пункт  (котельная) «ПМК», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	86
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. 50 лет газеты Советская Эвенкия, д. 6.
	Тепловой пункт (котельная) «Школьная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	87
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. 50 лет Октября, д. 23/13.
	Тепловой пункт (котельная) «Школьная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	88
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Гагарина, д. 27.
	Тепловой пункт (котельная) «Школьная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	89
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Кочечумская, д. 22.
	Тепловой пункт (котельная) «Школьная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	90
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Колхозная, д. 4.
	Тепловой пункт (котельная) «Восточная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	91
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Суслова, д. 6.
	Тепловой пункт (котельная) «РСУ», МП ЭМР «Илимпийские теплосети» 

	92
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Суслова, д. 8.
	Тепловой пункт (котельная) «РСУ», МП ЭМР «Илимпийские теплосети» 

	93
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. 50 лет Октября, д. 8/20.
	Тепловой пункт «УВД», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	94
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Борисова, д. 4.
	Тепловой пункт «УВД», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	95
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Смидовича, д. 10.
	Тепловой пункт «УВД», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	96
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Смидовича, д. 12.
	Тепловой пункт «УВД», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	97
	Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Смидовича, д. 16.
	Тепловой пункт «УВД», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	Администрация села Байкит (непосредственный способ управления)

	1
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. Бояки, д. 15.
	Котельная «Байкит-1», МП ЭМР «Байкитэнерго»

	2
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. Бояки, д. 17.
	Котельная «Байкит-1», МП ЭМР «Байкитэнерго»

	3
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. Бояки, д. 28.
	Котельная «Байкит-1», МП ЭМР «Байкитэнерго»

	4
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. Бояки, д. 45.
	Котельная «Байкит-1», МП ЭМР «Байкитэнерго»

	5
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. Бояки, д. 47.
	Котельная «Байкит-1», МП ЭМР «Байкитэнерго»

	6
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. Титова, д. 19.
	Котельная «Байкит-1», МП ЭМР «Байкитэнерго»

	7
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. Титова, д. 20.
	Котельная «Байкит-1», МП ЭМР «Байкитэнерго»

	8
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. Портовая, д. 1.
	Котельная «Байкит-1», МП ЭМР «Байкитэнерго»

	9
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. Портовая, д. 2.
	Котельная «Байкит-1», МП ЭМР «Байкитэнерго»

	10
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. Увачана, д. 9.
	Котельная «Байкит-1», МП ЭМР «Байкитэнерго»

	11
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. Увачана, д. 27
	Котельная «Байкит-1», МП ЭМР «Байкитэнерго»

	12
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. Увачана, д. 30.
	Котельная «Байкит-1», МП ЭМР «Байкитэнерго»

	13
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. Чистякова, д. 5.
	Котельная «Байкит-1», МП ЭМР «Байкитэнерго»

	14
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. Чистякова, д. 21.
	Котельная «Байкит-1», МП ЭМР «Байкитэнерго»

	15
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. Чистякова, д. 27.
	Котельная «Байкит-1», МП ЭМР «Байкитэнерго»

	16
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. Авиаторов, д. 2.
	Котельная «Байкит-1», МП ЭМР «Байкитэнерго»

	17
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. Авиаторов, д. 12.
	Котельная «Байкит-1», МП ЭМР «Байкитэнерго»

	18
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. Новая, д. 2.
	Котельная «Байкит-1», МП ЭМР «Байкитэнерго»

	19
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. 1 Микрорайон, д. 43.
	Котельная № 8, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	20
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. 1 Микрорайон, д. 44.
	Котельная № 8, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	21
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. 1 Микрорайон, д. 45.
	Котельная № 8, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	22
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. 1 Микрорайон, д. 46.
	Котельная № 8, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	23
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. 1 Микрорайон, д. 47.
	Котельная № 8, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	24
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. 1 Микрорайон, д. 48.
	Котельная № 8, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	25
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. 1 Микрорайон, д. 49.
	Котельная № 8, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	26
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. 1 Микрорайон, д. 52.
	Котельная № 8, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	27
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. Баширова, д. 7.
	Котельная № 8, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	28
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. Баширова, д. 8.
	Котельная № 8, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	29
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. Баширова, д. 10.
	Котельная № 8, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	30
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. Баширова, д. 11.
	Котельная № 8, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	31
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. Советская, д. 2.
	Котельная № 8, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	32
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. Советская, д. 3.
	Котельная № 8, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	33
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. Советская, д. 5.
	Котельная № 8, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	34
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. Геологическая, д. 12.
	Котельная № 8, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	35
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. Геологическая, д. 16.
	Котельная № 8, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	36
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. Геологическая, д. 18.
	Котельная № 8, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	37
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. Кольцевая, д. 26.
	Котельная № 8, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	38
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. Кольцевая, д. 28.
	Котельная № 8, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	39
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. Кольцевая, д. 30.
	Котельная № 8, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	40
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. Кольцевая, д. 30А.
	Котельная № 8, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	41
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. Кольцевая, д. 30Б.
	Котельная № 8, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	42
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. Юрубченская, д. 33.
	Котельная № 8, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	43
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. Юрубченская, д. 35.
	Котельная № 8, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	44
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. Юрубченская, д. 37.
	Котельная № 8, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	45
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. Юрубченская, д. 39.
	Котельная № 8, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	46
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. Юрубченская, д. 41.
	Котельная № 8, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	47
	Красноярский край, ЭМР, с. Байкит, ул. Западная, д. 5.
	Котельная № 9, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	Администрация села Ванавара (МКУ села Ванавара «Ванаваражилфонд», с. Ванавара, ул. Мира, д. 16)

	1
	Красноярский край, ЭМР, с. Ванавара, ул. 2-ая Лесная, д. 14.
	Котельная «КГЭ Катанская», ООО «ВанавараЭнергоком»

	2
	Красноярский край, ЭМР, с. Ванавара, ул. 2-ая Лесная, д. 15.
	Котельная «КГЭ Катанская», ООО «ВанавараЭнергоком»

	3
	Красноярский край, ЭМР, с. Ванавара, ул. 2-ая Лесная, д. 16.
	Котельная «КГЭ Катанская», ООО «ВанавараЭнергоком»

	4
	Красноярский край, ЭМР, с. Ванавара, ул. 2-ая Лесная, д. 18.
	Котельная «КГЭ Катанская», ООО «ВанавараЭнергоком»

	5
	Красноярский край, ЭМР, с. Ванавара, ул. 2-ая Лесная, д. 20.
	Котельная «КГЭ Катанская», ООО «ВанавараЭнергоком»

	6
	Красноярский край, ЭМР, с. Ванавара, ул. Катангская, д. 1.
	Котельная «КГЭ Катанская», ООО «ВанавараЭнергоком»

	7
	Красноярский край, ЭМР, с. Ванавара, ул. Катангская, д. 7.
	Котельная «КГЭ Катанская», ООО «ВанавараЭнергоком»

	8
	Красноярский край, ЭМР, с. Ванавара, ул. Катангская, д. 9.
	Котельная «КГЭ Катанская», ООО «ВанавараЭнергоком»

	9
	Красноярский край, ЭМР, с. Ванавара, ул. Катангская, д. 11.
	Котельная «КГЭ Катанская», ООО «ВанавараЭнергоком»

	10
	Красноярский край, ЭМР, с. Ванавара, пер. Кепучий, д. 3.
	Котельная «КГЭ Катанская», ООО «ВанавараЭнергоком»

	11
	Красноярский край, ЭМР, с. Ванавара, пер. Кепучий, д. 5.
	Котельная «КГЭ Катанская», ООО «ВанавараЭнергоком»

	12
	Красноярский край, ЭМР, с. Ванавара, ул. Метеоритная, д. 1.
	Котельная «КГЭ Катанская», ООО «ВанавараЭнергоком»

	13
	Красноярский край, ЭМР, с. Ванавара, ул. Метеоритная, д. 2.
	Котельная «КГЭ Катанская», ООО «ВанавараЭнергоком»

	14
	Красноярский край, ЭМР, с. Ванавара, ул. Метеоритная, д. 3.
	Котельная «КГЭ Катанская», ООО «ВанавараЭнергоком»

	15
	Красноярский край, ЭМР, с. Ванавара, ул. Метеоритная, д. 5.
	Котельная «КГЭ Катанская», ООО «ВанавараЭнергоком»

	16
	Красноярский край, ЭМР, с. Ванавара, ул. Метеоритная, д. 10.
	Котельная «КГЭ Катанская», ООО «ВанавараЭнергоком»

	17
	Красноярский край, ЭМР, с. Ванавара, ул. Увачана, д. 52.
	Котельная «КГЭ Катанская», ООО «ВанавараЭнергоком»

	18
	Красноярский край, ЭМР, с. Ванавара, ул. Шишкова, д. 4.
	Котельная «КГЭ Катанская», ООО «ВанавараЭнергоком»

	19
	Красноярский край, ЭМР, с. Ванавара, ул. Шишкова, д. 6.
	Котельная «КГЭ Катанская», ООО «ВанавараЭнергоком»

	20
	Красноярский край, ЭМР, с. Ванавара, ул. Шишкова, д. 8.
	Котельная «КГЭ Катанская», ООО «ВанавараЭнергоком»

	21
	Красноярский край, ЭМР, с. Ванавара, ул. 2-ая Лесная, д. 22А.
	Котельная «КГЭ Катанская», ООО «ВанавараЭнергоком»

	22
	Красноярский край, ЭМР, с. Ванавара, ул. Красноярская, д. 21.
	Котельная «ВЭНГР Нефтяник», ООО «ВанавараЭнергоком»

	23
	Красноярский край, ЭМР, с. Ванавара, ул. Красноярская, д. 25.
	Котельная «ВЭНГР Нефтяник», ООО «ВанавараЭнергоком»

	24
	Красноярский край, ЭМР, с. Ванавара, ул. Мира, д. 6.
	Котельная «ВЭНГР Нефтяник», ООО «ВанавараЭнергоком»

	25
	Красноярский край, ЭМР, с. Ванавара, ул. Мира, д. 6А.
	Котельная «ВЭНГР Нефтяник», ООО «ВанавараЭнергоком»

	26
	Красноярский край, ЭМР, с. Ванавара, ул. Мира, д. 6Б.
	Котельная «ВЭНГР Нефтяник», ООО «ВанавараЭнергоком»

	27
	Красноярский край, ЭМР, с. Ванавара, ул. Мира, д. 6В.
	Котельная «ВЭНГР Нефтяник», ООО «ВанавараЭнергоком»

	28
	Красноярский край, ЭМР, с. Ванавара, ул. Мира, д. 12.
	Котельная «ВЭНГР Нефтяник», ООО «ВанавараЭнергоком»

	29
	Красноярский край, ЭМР, с. Ванавара, ул. Московская, д. 5.
	Котельная «ВЭНГР Нефтяник», ООО «ВанавараЭнергоком»

	30
	Красноярский край, ЭМР, с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, д. 4.
	Котельная «ВЭНГР Нефтяник», ООО «ВанавараЭнергоком»

	31
	Красноярский край, ЭМР, с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, д. 4А.
	Котельная «ВЭНГР Нефтяник», ООО «ВанавараЭнергоком»

	32
	Красноярский край, ЭМР, с. Ванавара, ул. Собинская, д. 13.
	Котельная «ВЭНГР Нефтяник», ООО «ВанавараЭнергоком»

	33
	Красноярский край, ЭМР, с. Ванавара, ул. Собинская, д. 15.
	Котельная «ВЭНГР Нефтяник», ООО «ВанавараЭнергоком»

	34
	Красноярский край, ЭМР, с. Ванавара, ул. Строителей, д. 1.
	Котельная «ВЭНГР Нефтяник», ООО «ВанавараЭнергоком»

	35
	Красноярский край, ЭМР, с. Ванавара, ул. Строителей, д. 1А.
	Котельная «ВЭНГР Нефтяник», ООО «ВанавараЭнергоком»

	36
	Красноярский край, ЭМР, с. Ванавара, ул. Строителей, д. 3.
	Котельная «ВЭНГР Нефтяник», ООО «ВанавараЭнергоком»

	37
	Красноярский край, ЭМР, с. Ванавара, ул. Строителей, д. 7.
	Котельная «ВЭНГР Нефтяник», ООО «ВанавараЭнергоком»

	38
	Красноярский край, ЭМР, с. Ванавара, ул. Строителей, д. 9.
	Котельная «ВЭНГР Нефтяник», ООО «ВанавараЭнергоком»

	39
	Красноярский край, ЭМР, с. Ванавара, ул. Строителей, д. 9А.
	Котельная «ВЭНГР Нефтяник», ООО «ВанавараЭнергоком»

	40
	Красноярский край, ЭМР, с. Ванавара, ул. Строителей, д. 11.
	Котельная «ВЭНГР Нефтяник», ООО «ВанавараЭнергоком»

	41
	Красноярский край, ЭМР, с. Ванавара, ул. Строителей, д. 13.
	Котельная «ВЭНГР Нефтяник», ООО «ВанавараЭнергоком»


Распределение СЗО на территории муниципального образования Эвенкийского муниципального образования по объектам системы централизованного теплоснабжения представлено в таблице 1.4.2.

Таблица 1.4.2 - Распределение СЗО на территории муниципального образования Эвенкийского муниципального района по объектам системы централизованного теплоснабжения
	№

п/п
	Наименование, адрес СЗО (населенный пункт, улица, номер)
	Наименование источника тепловой энергии (ЦТП, НС) к которому подключен дом, эксплуатирующая организация

	1
	МКОУ «Туринская школа-интернат имени А.Н. Немтушкина» ЭМР Красноярского края, п. Тура, ул. Школьная, 28,  28 А.
	Котельная «Тура-1», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	2
	МБОУ ДО «Дом детского творчества» ЭМР Красноярского края, п. Тура, ул. Школьная, 29.
	Тепловой пункт (котельная) «Районная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	3
	МБУ ДО «Эвенкийская районная детская школа искусств» ЭМР Красноярского края, п. Тура, ул. Кочечумская, 15.
	Тепловой пункт (котельная) «Районная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	4
	КГ БПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум» (автокласс), п. Тура, ул. Школьная, 24Б.
	Тепловой пункт (котельная) «Районная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	5
	КГ БПОУ «Туринский медицинский техникум», п. Тура, ул. Школьная, 29/1.
	Тепловой пункт (котельная) «Районная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	6
	МБДОУ «Детский сад №5 «Лесной» п. Тура» ЭМР Красноярского края, п. Тура, ул. Таежная, 15.
	Котельная «Борская», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	7
	КГ БПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум» (Школа), п. Тура, мкр. Таежная, 7.
	Котельная «Борская», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	8
	КГБУЗ «Туринская районная больница» (Тубдиспансер), п. Тура, ул. Таежная, 1А.
	Котельная «Тубдиспансер», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	9
	КГ БПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум» (гараж), ул. Нефтяников.
	Котельная «Гремучий ключ», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	10
	КГБУЗ «Туринская районная больница» (Больничный корпус, административное здание), п. Тура, ул. Кочечумская, 32, ул. Увачана, 13А.
	Тепловой пункт (котельная) «Северная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	11
	КГБУЗ «Туринская районная больница» (Детская поликлиника, лаборатория, гараж, септики, емкости), п. Тура, ул. Увачана, 15, 13 Б, 15А, 13В.
	Тепловой пункт (котельная) «Северная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	12
	КГБУЗ «Туринская районная больница» (Психиатрия), п. Тура, ул. Увачана, 17.
	Тепловой пункт (котельная) «Северная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	13
	МБДОУ «Детский сад  №2 «Асиктакан» п. Тура» ЭМР Красноярского края, п. Тура, ул. Борисова, 32.
	Тепловой пункт (котельная «ТРСа»), МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	14
	МБУК «Эвенкийская централизованная библиотечная система» ЭМР Красноярского края, п. Тура, ул. 50 лет Октября, 35.
	Тепловой пункт (котельная «ТРСа»), МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	15
	МКУ «Эвенкийский архив» ЭМР Красноярского края, п. Тура, ул. 50 лет Октября, 45А.
	Тепловой пункт (котельная «ТРСа»), МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	16
	МКОУ «Туринская средняя школа-интернат им. А.Н. Немтушкина» ЭМР Красноярского края (начальная школа), п. Тура, ул. Гагарина, 3.
	Тепловой пункт (котельная) «Аэропорт», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	17
	МБУК «Эвенкийский краеведческий музей» ЭМР Красноярского края, п. Тура, ул. 50 лет Октября, 28.
	Тепловой пункт  (котельная) «ПМК», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	18
	КГБУЗ «Туринская районная больница» (Скорая, гараж), п. Тура, ул. 50 лет Октября, 38.
	Тепловой пункт  (котельная) «ПМК», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	19
	МБДОУ «Детский сад №3 «Ручеек» п. Тура» ЭМР Красноярского края, п. Тура, ул. Гагарина, 24А.
	Тепловой пункт (котельная) «Школьная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	20
	МБДОУ «Детский сад №4 «Осиктакан» п. Тура» ЭМР Красноярского края, п. Тура, ул. 50 лет Октября, 11.
	Тепловой пункт (котельная) «Школьная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	21
	МБОУ «Туринская средняя школа» ЭМР Красноярского края, п. Тура, ул. Увачана, 7.
	Тепловой пункт (котельная) «Школьная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	22
	МКОУ «Туринская школа-интернат им. А.Н. Немтушкина» ЭМР Красноярского края, ул. Школьная, 28, ул. Школьная, 28А
	Тепловой пункт (котельная) «Школьная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	23
	МБУ ДО «Спортивная школа» ЭМР Красноярского края ФОК, п. Тура, ул. Увачана, 5.
	Тепловой пункт (котельная) «Школьная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	24
	МБУК «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр» ЭМР Красноярского края, п. Тура, ул. Школьная, 26.
	Тепловой пункт (котельная) «Школьная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	25
	КГ БПОУ "Эвенкийский многопрофильный техникум" (Модульное здание), п. Тура, ул. Смидовича (в районе дома № 19).
	Тепловой пункт (котельная) «Школьная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	26
	МКУ ДПО «Эвенкийский этнопедагогический центр» ЭМР Красноярского края, п. Тура, ул. Набережная, 2
	Тепловой пункт (котельная) «Восточная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	27
	МБУК «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр» ЭМР Красноярского края, ул. Советская, 10.
	ЦТП «Баня», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	28
	МБДОУ «Детский сад  №1 «Одуванчик» п. Тура» ЭМР Красноярского края, п. Тура, ул. 50 лет Октября, 10.
	Тепловой пункт «УВД», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	29
	МКОУ «Нидымская основная школа-детский сад» ЭМР КК, п. Тура, ул. Чапогира, 7.
	Котельная «Нидым», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	30
	МБУК «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр» ЭМР Красноярского края п. Нидым, Сельский дом культуры, ул. Набережная, 3.
	Котельная «Нидым», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	31
	КГБУЗ «Туринская районная больница»  (ФАП пос. Нидым), п. Нидым, ул. Набережная 3Д 1.
	Котельная «Нидым», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	32
	МБУК «Эвенкийская централизованная библиотечная система» ЭМР (Библиотека п. Нидым), Набережная, 3.
	Котельная «Нидым», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	33
	МКОУ «Тутончанская средняя  школа-детский сад» (школа), п. Тутончаны, ул. Центральная, 11А, 8.
	Котельная «Тутончаны», МП ЭМР «Илимпийские теплосети» 

	34
	МКОУ «Тутончанская средняя  школа-детский сад» (Центр развития образования), п. Тутончаны, ул. Центральная, 6.
	Котельная «Тутончаны», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	35
	КГБУЗ «Туринская районная больница» (ФАП в п. Тутончаны), п. Тутончаны, ул. Центральная, 21.
	Котельная «Тутончаны», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	36
	МБУК «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр» ЭМР Красноярского края п. Тутончаны Сельский дом культуры, п. Тутончаны, ул. Центральная, 13.
	Котельная «Тутончаны», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	37
	Филиал МКОУ  «Туринская школа - интернат имени А.Н. Немтушкина» Кислоканская основная школа-детский сад (Школа), п. Кислокан, ул. Школьная, 14.
	Блочномодульная котельная, МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	38
	Филиал МКОУ  «Туринская школа - интернат имени А.Н. Немтушкина» Кислоканская основная школа-детский сад (Детский сад), п. Кислокан, Центральная, 2.
	Блочномодульная котельная, МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	39
	Филиал МКОУ  «Туринская школа - интернат имени А.Н. Немтушкина» Юктинская начальная школа-детский сад, п. Юкта, ул. Центральная, 1.
	Котельная «Юкта», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	40
	Филиал МКОУ «Туринская школа - интернат имени А.Н. Немтушкина» Экондинская начальная школа-детский сад (Школа), п. Эконда, ул. Максима Ялогира, 7.
	Котельная «Школа», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	41
	Филиал МКОУ «Туринская школа - интернат имени А.Н. Немтушкина» Экондинская начальная школа-детский сад (Детский сад), п. Эконда, ул. Максима Ялогира, 7.
	Блочномодульная котельная, МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	42
	МБУК «Эвенкийская централизованная библиотечная система» ЭМР (Библиотека п. Эконда), п. Эконда, ул. Максима Ялогира, 7 А.
	Блочномодульная котельная, МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	43
	МКДОУ «Детский сад п. Ессей» Эвенкийского муниципального района КК, п. Ессей, ул. Школьная, 1.
	Блочномодульная котельная, МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	44
	МБУК «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр» ЭМР Красноярского края п. Ессей (часть здания модульного) Сельский дом культуры
	Блочномодульная котельная, МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	45
	МБУК «Эвенкийская централизованная библиотечная система» ЭМР (Библиотека п. Ессей) (часть здания модульного)
	Блочномодульная котельная, МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	46
	МКОУ «Ессейская средняя школа», п. Ессей, ул. Школьная, 2.
	Блочномодульная котельная, МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	47
	МКОУ  «Туринская школа - интернат имени А.Н. Немтушкина» Чириндинская начальная школа-детский сад имени Николая Константиновича Оёгира, п. Чиринда, ул. Центральная, 18.
	Котельная «Чиринда», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	48
	КГБУЗ «Байкитская районная больница № 1», с. Байкит ул. Бояки, 43.
	Котельная «Байкит-1», МП ЭМР «Байкитэнерго»

	49
	МБОУ «Байкитская средняя школа» пришкольный интернат, с. Байкит, ул. Титова, 15.
	Котельная «Байкит-1», МП ЭМР «Байкитэнерго»

	50
	МБУ ДО «Байкитская детская школа искусств», с. Байкит, ул. Увачана, 15.
	Котельная «Байкит-1», МП ЭМР «Байкитэнерго»

	51
	МБУК «Байкитская клубная система», с. Байкит, ул. Увачана, 10.
	Котельная «Байкит-1», МП ЭМР «Байкитэнерго»

	52
	Байкитский филиал МБУ ДО «Спортивная школа», с. Байкит, ул. Увачана, 24.
	Котельная «Байкит-1», МП ЭМР «Байкитэнерго»

	53
	КГБУЗ «Байкитская районная больница №1» с. Байкит ул. Гагарина 1а
	Котельная № 5, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	54
	МБОУ «Байкитская средняя школа», спортивный комплекс, с. Байкит, ул. Сафронова, 1б.
	Котельная № 5, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	55
	МБОУ «Байкитская средняя школа»,  с. Байкит, ул. Комсомольская, 15.
	Котельная № 8, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	56
	ГКБОУ НПО "Профессиональный Лицей № 91" общежитие, с. Байкит, ул. Совхозная.
	Котельная № 8, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	57
	Полиция ОМВД России по Эвенкийскому району ОВД с. Байкит, ул. Советская, 11.
	Котельная № 8, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	58
	МБДОУ «Детский сад № 1 «Олененок» с. Байкит», с. Байкит, ул. Геологическая, 18а.
	Котельная № 8, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	59
	Байкитский филиал КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум», с. Байкит, ул. Совхозная, 14.
	Котельная № 8, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	60
	МБДОУ «Детский сад № 3 «Морозко» с. Байкит», с. Байкит, ул. Центральная, 10.
	Котельная № 9, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	61
	КГБУЗ «Байкитская районная больница №1» п. Суринда, ФАП
	Котельная № 10, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	62
	МКОУ «Суриндинская основная школа» п. Суринда, ул. Школьная, 3.
	Котельная № 10, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	63
	МКДОУ «Детский сад «Чипкан» п. Суринда», п. Суринда ул. Лесная, 8.
	Котельная № 10, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	64
	Филиал МБОУ «Байкитская средняя школа» Полигусовская начальная школа-детский сад,  п. Полигус, ул. Школьная, 11.
	Котельная № 11, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	65
	КГБУЗ «Байкитская районная больница №1» п. Полигус, ФАП.
	Котельная № 11, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	66
	Филиал МБОУ «Байкитская средняя школа» Суломайская начальная школа-детский сад, п. Суломай, ул. Школьная, 1.
	Котельная № 15, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	67
	Филиал МБОУ «Байкитская средняя школа» Ошаровская начальная школа сад, п. Ошарово, ул. Центральная, 3.
	Котельная № 16, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	68
	Филиал МБОУ «Байкитская средняя школа» Куюмбинская начальная школа-детский сад, п. Куюмба, ул. Солнечная, 23. 
	Котельная № 17, МП ЭМР «Байкитэнерго»

	69
	МБУК «Ванаварская централизованная библиотечная система», с. Ванавара, ул. Увачана, 58.
	Котельная «КГЭ Катанская», ООО «Ванаварская энергетическая компания»

	70
	МБОУ «Ванаварская средняя школа», с. Ванавара, ул. Увачана, 26а. 
	Котельная «КГЭ Катанская», ООО «Ванаварская энергетическая компания»

	71
	МБДОУ «Детский сад «Северок» с. Ванавара», с Ванавара, ул. 2-я Лесная, 19. 
	Котельная «КГЭ Катанская», ООО «Ванаварская энергетическая компания»

	72
	Ванаварский филиал МБУ ДО «СШ», с. Ванавара, ул. Спортивная, 11.
	Котельная «КГЭ Катанская», ООО «Ванаварская энергетическая компания»

	73
	МКУ ДЦ «ДЮЛЕСКИ», с. Ванавара, ул. Мира, 16.
	Котельная «КГЭ Катанская», ООО «Ванаварская энергетическая компания»

	74
	Филиал МБУК «ЭКМ». с. Ванавара, ул. Советская, 58. 
	Котельная «КГЭ Катанская», ООО «Ванаварская энергетическая компания»

	75
	МБДОУ «Ванаварская детская школа искусств», с. Ванавара, ул. Увачана. 62.   
	Котельная «КГЭ Катанская», ООО «Ванаварская энергетическая компания»

	76
	КГКУ «Ванаварский детский дом», с. Ванавара, ул. Пайгинская, 6.
	Котельная «КГЭ Катанская», ООО «Ванаварская энергетическая компания»

	77
	МБУК «Ванаварская клубная система», с. Ванавара, ул. Советская, 64.
	Котельная «КГЭ Катанская», ООО «Ванаварская энергетическая компания»

	78
	МБУК «Ванаварская централизованная библиотечная система», с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, 14.
	Котельная «ВНГРЭ Нефтяник», ООО «Ванаварская энергетическая компания»

	79
	МБОУ «Ванаварская средняя школа», с. Ванавара (интернат), с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, 3а. 
	Котельная «ВНГРЭ Нефтяник», ООО «Ванаварская энергетическая компания»

	80
	МБДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Ванавара», ясли, ул. Собинская, 14. 
	Котельная «ВНГРЭ Нефтяник», ООО «Ванаварская энергетическая компания»

	81
	МБДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Ванавара», ул. Строителей, 11А.
	Котельная «ВНГРЭ Нефтяник», ООО «Ванаварская энергетическая компания»

	82
	Тунгусско-Чунский филиал КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум», с. Ванавара, ул. Красноярская, 4.
	Котельная «ВНГРЭ Нефтяник», ООО «Ванаварская энергетическая компания»

	83
	КГБУЗ «Ванаварская районная больница № 2», с. Ванавара, ул. Светлая, 6. 
	Котельная «ВНГРЭ Нефтяник», ООО «Ванаварская энергетическая компания»

	84
	КГБУЗ «Ванаварская районная больница № 2», с. Ванавара, ул. Светлая, 2.
	Котельная «ВНГРЭ Нефтяник», ООО «Ванаварская энергетическая компания»

	85
	КГБУ СО «Эвенкийский дом-интернат», с. Ванавара, ул. Московска, 17.
	Котельная «ВНГРЭ Нефтяник», ООО «Ванаварская энергетическая компания»

	86
	КГБУЗ «Ванаварская районная больница № 2», рентген, с. Ванавара, ул. Советская, 95а.
	Котельная «Больница», ООО «Ванаварская энергетическая компания»

	87
	КГБУЗ «Ванаварская районная больница № 2», лаборатория, с. Ванавара, ул. Советская, 95.
	Котельная «Больница», ООО «Ванаварская энергетическая компания»

	88
	КГБУЗ «Ванаварская районная больница № 2», медикаменты, с. Ванавара, ул. Советская, 98.
	Котельная «Больница», ООО «Ванаварская энергетическая компания»

	89
	КГБУЗ «Ванаварская районная больница № 2», скорая, с. Ванавара, ул. Советская, 99.
	Котельная «Больница», ООО «Ванаварская энергетическая компания»

	90
	КГБУЗ «Ванаварская районная больница № 2», кухня, с. Ванавара, ул. Советская, 100.
	Котельная «Больница», ООО «Ванаварская энергетическая компания»

	91
	КГБУЗ «Ванаварская районная больница № 2», кухня, с. Ванавара, ул. Советская, 104.
	Котельная «Больница», ООО «Ванаварская энергетическая компания»

	92
	КГБУЗ «Ванаварская районная больница № 2», роддом, с. Ванавара, ул. Советская, 106.
	Котельная «Больница», ООО «Ванаварская энергетическая компания»

	93
	КГБУЗ «Ванаварская районная больница № 2», гараж, с. Ванавара, ул. Советская, 108.
	Котельная «Больница», ООО «Ванаварская энергетическая компания»

	94
	КГБУЗ «Ванаварская районная больница № 2», прачечная, с. Ванавара, ул. Советская, 91а.
	Котельная «Больница», ООО «Ванаварская энергетическая компания»

	95
	Филиал МБОУ «Ванаварская средняя школа» Стрелковская средняя школа-детский сад, с. Ванавара, п. Стрелка-Чуня, ул. Кулика, 1а.
	Котельная № 10 «Школа», ООО «Ванаварская энергетическая компания»

	96
	Филиал МБУК «Ванаварская клубная система», п. Стрелка-Чуня, ул. Мира, 18.
	Котельная № 12 «Клуб», ООО «Ванаварская энергетическая компания»

	97
	Филиал МБОУ «Ванаварская средняя школа» Муторайская средняя школа-детский сад, с. Ванавара, п. Муторай, ул. Таежная, 4.
	Котельная № 13 «Детский сад», ООО «Ванаварская энергетическая компания»

	98
	Филиал МБУК «Ванаварская клубная система», п. Муторай, ул. Таежная, 4.
	Котельная № 13 «Детский сад», ООО «Ванаварская энергетическая компания»

	99
	Филиал МБУК «Ванаварская централизованная библиотечная система», п. Муторай, ул. , ул. Таежная, 4.
	Котельная № 13 «Детский сад», ООО «Ванаварская энергетическая компания»


1.5. Сведения о потребителях первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории городского округа город Эвенкийского муниципального района.

Согласно пп. 4.2 Свода правил СП 124.13330.2012 "Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003", потребители теплоты по надежности теплоснабжения подразделяются на три категории:

- первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 "Здания жилые и общественные".

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.;

- вторая категория потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до +12 °С; промышленные здания до + 8 °С;

- третья категория - остальные потребители.

Категория надежности теплоснабжения зависит от типа здания и его назначения. К каждой категории предъявляются свои требования по качеству коммунальной услуги, а также возможности отключения отопления на определенный период времени.

При возникновении аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иное не установлено договором теплоснабжения) требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории Эвенкийского муниципального района распределением их по источникам тепловой энергии представлен в таблице 1.5.1.
Таблица 1.5.1 - Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории Эвенкийского муниципального района.

	№

п/п
	Наименование, адрес потребителя (населенный пункт, улица, номер)
	Наименование источника тепловой энергии (ЦТП, НС) к которому подключен потребитель, эксплуатирующая организация

	1. 
	МКОУ «Туринская школа-интернат имени А.Н. Немтушкина» ЭМР Красноярского края, п. Тура, ул. Школьная, 28,  28 А.
	Котельная «Тура-1», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	2. 
	КГБУЗ «Туринская районная больница» (Тубдиспансер), п. Тура, ул. Таежная, 1А.
	Котельная «Тубдиспансер», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	3. 
	КГБУЗ «Туринская районная больница» (Больничный корпус, административное здание), п. Тура, ул. Кочечумская, 32, ул. Увачана, 13А.
	Тепловой пункт (котельная) «Северная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	4. 
	КГБУЗ «Туринская районная больница» (Психиатрия), п. Тура, ул. Увачана, 17.
	Тепловой пункт (котельная) «Северная», МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

	5. 
	КГБУЗ «Байкитская районная больница № 1», с. Байкит ул. Бояки, 43.
	Котельная «Байкит-1», МП ЭМР «Байкитэнерго»

	6. 
	КГКУ «Ванаварский детский дом», с. Ванавара, ул. Пайгинская, 6.
	Котельная «КГЭ Катанская», ООО «Ванаварская энергетическая компания»

	7. 
	КГБУ СО «Эвенкийский дом-интернат», с. Ванавара, ул. Московская, 17.
	Котельная «ВНГРЭ Нефтяник», ООО «Ванаварская энергетическая компания»

	8. 
	КГБУЗ «Ванаварская районная больница № 2», с. Ванавара, ул. Светлая, 6. 
	Котельная «ВНГРЭ Нефтяник», ООО «Ванаварская энергетическая компания»

	9. 
	КГБУЗ «Ванаварская районная больница № 2», роддом, с. Ванавара, ул. Советская, 106.
	Котельная «Больница», ООО «Ванаварская энергетическая компания»


Таблица 1.5.2 - Перечень резервных источников снабжения электрической энергией на территории Эвенкийского муниципального района.

	№

п/п
	Наименование населенного пункта
	Модель (Марка РИСЭ), вариант исполнения/стационарный, передвижной

	1.
	п. Тура
	ДГУ-200, V275 VOLVO TAD 740 GE, стационарный, но с возможностью перемещения на транспорте

	2.
	с. Ванавара
	АД 160, передвижной

	3.
	с. Ванавара
	VOLVO TWD  1643 GE, стационарный


Раздел 2.
Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения 
2.1. Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения 

2.1.1. Аварийная ситуация – технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений, или оборудования, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.
2.1.2. Аварийные ситуации подразделяются на четыре группы в зависимости                                от последствий:

- на приводящие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

- на приводящие к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

- на приводящие к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей;

- на не повлекшие последствия, перечисленные выше, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.

2.1.3. Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе систем теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

- внеплановый (аварийный) останов (выход из строя) оборудования и участков тепловых сетей на объектах систем теплоснабжения.

2.1.4. Наиболее вероятными в муниципальном образовании Эвенкийского муниципального района являются следующие сценарии аварийных ситуаций:

а) нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии, подкачивающих насосов на ЦТП и насосных станций, по одному из питающих вводов; 

б) полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения на срок менее 4 часов, при отсутствии на нем аккумулирующих резервуаров.

в) возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя наибольшего по производительности котла на источнике тепловой энергии независимо от категории надежности котельной, требующего восстановления более 6 часов в отопительный период, при этом невозможно обеспечить количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй и третьей категорий надежности в размере предусмотренном договором теплоснабжения;

г) порыв (инциденты) на распределительных участках тепловых сетей, при наличии резервирования возможности резервирования от других источников или других участков тепловых сетей;

д) нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки;

е) порыв (инцидент) на магистральных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность резервирования от других источников или других участков тепловых сетей; 
ж) порыв (инцидент) на распределительных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность резервирования от других источников или других участков тепловых сетей. 
2.1.5. Наиболее опасными в муниципальном образовании Эвенкийского муниципального района по последствиям являются следующие сценарии аварийных ситуаций: 

а) нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного полного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии, подкачивающих насосов ЦТП и насосных станций; 

б) полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения более 4 часов при отсутствии аккумулирующих резервуаров;

в) одновременный выход из строя всех котлов источника тепловой энергии;

г) нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки;

д) одновременный выход из строя всех сетевых насосов на источнике тепловой энергии, ЦТП, насосной станции;

е) порыв (инцидент) на магистральных, распределительных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым отсутствует резервирование от других источников или других участков тепловых сетей.
2.1.6. Источниками (местами) возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района могут быть:

-  системы по которым осуществляется поставка энергетических ресурсов и холодной воды на источники тепловой энергии и сооружения на тепловых сетях (ЦТП, подкачивающие насосные станции);

- источники тепловой энергии;

- тепловые сети и сооружения на них.

Основные причины возникновения и описание аварийных ситуаций, возможных их масштабов и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации в работе систем теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района представлены в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.1 - Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала в работе систем теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района
	Причина возникновения аварийной ситуации
	Описание аварийной ситуации
	Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия
	Уровень реагирования (местный
, объектовый
)
	Действия персонала организации, функционирующей в системах теплоснабжения

	Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию
	Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный (муниципальный)
	1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки электрической энергии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.

	
	
	
	
	2.Сообщить об отсутствии электрической энергии в аварийно-диспетчерскую службу электросетевой организации.

	
	
	
	
	3. Перейти на резервную схему питания (второй ввод) или автономный источник электроснабжения (дизель-генератор)

	
	
	
	
	4. При длительном отсутствии электрической энергии организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и администраций сельских поселений, управляющих многоквартирными домами

	Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, ЦТП
	Ограничение работы источника тепловой энергии
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный (муниципальный)
	1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки воды в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.

	
	
	
	
	2.Сообщить об отсутствии холодной воды в аварийно-диспетчерскую службу водоснабжающей организации.

	
	
	
	
	3.При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе ГВС, отключить ГВС и организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и администраций сельских поселений, управляющих многоквартирными домами

	Прекращение подачи топлива на источник тепловой энергии
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Снижение температуры теплоносителя поступающего в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Объектовый (локальный) (топливо – мазут, уголь, древесные породы, дизельное топливо)
	1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.

	
	
	
	
	2. Сообщить об отсутствии подачи топлива руководителю организации

	
	
	
	
	3. Организовать переход на резервное топливо при его наличии

	
	
	
	
	4. Организовать работы по восстановлению подачи топлива персоналом своей организации

	
	
	
	
	5. При длительном отсутствии подачи топлива организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и администраций сельских поселений, управляющих многоквартирными домами

	Выход из строя котла (котлов)
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Объектовый (локальный)
	Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы силами персонала своей организации. 

При длительном отсутствии работы котла организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и администраций сельских поселений, управляющих многоквартирными домами

	Выход из строя сетевого (сетевых) насоса
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный
	1.Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы силами персонала своей организации

	
	
	
	
	2. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе насоса организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и администраций сельских поселений, управляющих многоквартирными домами

	Пожар в ЦТП или в непосредственной близости от объекта
	Блокирование работы объекта
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объектовый

Местный
	1. Сообщить о происшествии в пожарную службу

	
	
	
	
	2. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.

	
	
	
	
	3.Принять меры по предотвращению пожара помещения 

	
	
	
	
	4.Оказать помощь пострадавшим 

	
	
	
	
	5.Организовать тушение пожара имеющимися средствами пожаротушения

	
	
	
	
	6. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов

	
	
	
	
	7. Вызвать пожарную команду

	
	
	
	
	8. Сообщить о пожаре в аварийно-диспетчерскую службу своей организации 

	
	
	
	
	9. При превышении допустимого времени устранения последствий возгорания организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и администраций сельских поселений, управляющих многоквартирными домами

	Предельный износ элементов сетей, гидродинамические удары
	Порыв (инциденты) на тепловых сетях
	Прекращение циркуляции в части системы, системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объектовый (локальный)
	1. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.

	
	
	
	
	2.Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру)

	
	
	
	
	3. При необходимости организовать устранение последствий аварийной ситуации силами персонала своей организации

	
	
	
	
	4. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в тепловой сети и длительном отсутствии циркуляции теплоносителя организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и администраций сельских поселений, управляющих многоквартирными домами

	
	
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный
	1. Организовать устранение аварии (инцидента) силами ремонтного персонала своей организации

	
	
	
	
	2. При длительном отсутствии циркуляции организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и администраций сельских поселений, управляющих многоквартирными домами


2.2. Значение времени готовности к проведению работ по устранению аварийных ситуаций
2.2.1. Готовность теплоснабжающих организаций к проведению работ по устранению аварийных ситуаций в системах теплоснабжения базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания.

2.2.2. Время сбора сил и средств аварийно-ремонтной бригады на месте возникновения аварийной ситуации не должно превышать 30 минут с момента получения оповещения об происшествии от диспетчера или граждан (в последнем случае – с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки).

2.2.3. В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации организацией функционирующей в системах теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района принимаются неотложные меры по проведению локализации аварийной ситуации, ремонтно-восстановительных и других работ, исключающих повторение происшествия, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в жилые дома и СЗО. 
2.2.4. Нормативное время готовности к работам по ликвидации последствий аварийной ситуации непосредственно на месте происшествия не должно превышать 60 минут.

2.3. Значение времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций
2.3.1. Планирование ремонтно-восстановительных работ на объектах системы централизованного теплоснабжения в случае возникновения аварийной ситуации в муниципальном образовании Эвенкийского муниципального района осуществляется лицом, ответственным за локализацию и ликвидацию происшествия, совместно администрацией муниципального образования Эвенкийского муниципального района и задействованными оперативными службами. 

2.3.2. Устранение последствий аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников теплоснабжения (администрации, оперативных экстренных служб, других взаимосвязанных организаций, поставщиков энергоресурсов и потребителей тепла) о происшествии осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию аварийно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

2.3.3. В случае, если возникновение аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на работоспособность иных смежных инженерных сетей и объектов, организации, функционирующие в системах теплоснабжения, оповещают владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной о происшествии через свои аварийно-диспетчерские службы.

2.3.4. Приложением №1 к  «Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» установлены следующие допустимые продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги:

- отопление - не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C;

- горячее водоснабжение - 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд.
2.3.5. Время на устранение повреждения на участке тепловой сети зависит от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.

Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети представлено в таблице 2.3.1. 
Таблица 2.3.1 - Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.
	Диаметр труб d, м
	Расстояние между секционирующими задвижками l, км
	Среднее время восстановления, ч

	0,1-0,2
	-
	5

	0,4-0,5
	1,5
	10-12

	0,6
	2-3
	17-22

	1
	2-3
	27-36


2.3.6. Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях. 
Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях представлено в таблице  2.3.2.

Таблица 2.3.2 - Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях
	№ п/п
	Вид аварийной ситуации
	Время на устранение, час.
	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, 0С

	
	
	
	0
	-20
	-40
	более -40

	1
	Отключение отопления
	2
	18
	18
	15
	15

	2
	Отключение отопления
	4
	18
	15
	15
	15

	3
	Отключение отопления
	6
	15
	15
	15
	10

	4
	Отключение отопления
	8
	15
	15
	10
	10


2.3.7. Действия персонала при ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям правил технической эксплуатации и техники безопасности систем теплоснабжения, производственных инструкций.

Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

3.1. Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам
3.1.1. Для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

3.1.2. Для решения задач по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения привлекаются оперативные подразделения организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района.
Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района, представлены в таблице  3.1.1.

Таблица 3.1.1 - Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района
	Наименование организации (учреждения), адрес места расположения
	Функциональная группа
	Выделяемые

	
	
	силы
	средства

	Единая  дежурная диспетчерская служба муниципального образования Эвенкийского муниципального района (ЕДДС), Красноярский край, п. Тура, ул. 50 лет Октября, д. 40 
	диспетчерская служба (круглосуточно)
	операторы
	оргтехника с программным обеспечением, средства связи на рабочем месте

	71 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю Красноярский край, п. Тура, ул. Линейная, д. 26; 
72 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Красноярский край, с. Байкит, ул. 1 микрорайон, д. 55;
73 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю

 Красноярский край, с. Ванавара, ул. Пайгайская, д. 1
	дежурный караул (круглосуточно)
	оперативный дежурный
	оргтехника, средства связи на рабочем месте

	
	
	состав в соответствии с табелем боевого расчета отделения караула на пожарном автомобиле
	противопожарная техника

	Орган Министерства внутренних дел Российской Федерации на территории муниципального образования Эвенкийского муниципального района; Красноярский край, п. Тура, ул. Увачана, д. 38; Красноярский край, с. Байкит, ул. Советская, д. 11; Красноярский край, с. Ванавара, пер. Кепучий, д. 2
	дежурная часть ОМВД (круглосуточно)
	оперативный дежурный по ОМВД
	оргтехника, средства связи на рабочем месте

	
	
	состав в соответствии с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями дежурных частей
	дежурный автомобиль

	Служба Скорой медицинской помощи на территории муниципального образования Эвенкийского муниципального района: Красноярский край, п. Тура, ул. 50 лет Октября, д. 38; Красноярский край, с. Байкит, ул. Бояки, д. 43, стр. № 1; Красноярский край, с. Ванавара, ул. Советская, д. 99  
	территориальная дежурная служба
	фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи
	оргтехника, средства связи на рабочем месте

	
	
	выездная бригада скорой медицинской помощи
	специализированная машина скорой помощи


3.2. Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения
3.2.1. К ремонтным работам посменно, а при необходимости в круглосуточном режиме, привлекаются аварийно–ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, используются материалы организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района в ведении которых находится система централизованного теплоснабжения и специальная техника                                         и оборудование привлеченных организаций.
3.2.2. Количество сил и средств, необходимых для ликвидации аварийной ситуации должно определяться ежегодно и утверждаться нормативным документом организаций, которые могут быть привлечены к указанным работам.

3.2.3. Количество сил и средств, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района для организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, утверждаются ежегодно главным инженером организации.
3.2.3.1. Количество сил и средств в организации № 1 для выполнения работ                                       по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района представлено в таблице  3.2.1.

Таблица 3.2.1 - Количество сил и средств в организации № 1 для выполнения работ                     по ликвидации последствий аварийных ситуаций в организации № 1

	Наименование организации, адрес места расположения
	Функциональная группа
	Выделяемые

	
	
	силы
	средства

	МП ЭМР «Илимпийские теплосети», Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, ул. 50 лет Октября, д. 25
	диспетчерская служба (круглосуточно)
	дежурный диспетчер – 4 чел.
	оргтехника с программным обеспечением, средства связи на рабочем месте

	
	аварийно-ремонтная бригада (круглосуточно)
	состав: мастер – 1 чел.; водитель – 9 чел.; слесарь –ремонтник – 12 чел.; слесарь – сантехник – 4 чел; электрогазосварщик – 5 чел.; электромонтер – 5 чел.
	автомобиль АДС, оборудованный комплектом для ЛАС – 4 ед., бензиновый генератор – 3 ед.;

инвенкторный сварочный аппарат – 1 ед.

	
	Оперативный персонал на котельных (круглосуточно)
	состав: оператор теплового пункта -72 чел., оператор котельной – 32 ед.; машинист обходчик – 4 чел., машинист котельной – 24 чел., оператор ХВО – 4 ед., истопник – 20 чел., слесарь по ремонту – 4 чел., машинист насосных установок – 8 чел.
	средства связи на рабочем месте


3.2.3.2. Количество сил и средств в организации № 2 для выполнения работ                                      по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района представлено в таблице 3.2.2. 
Таблица 3.2.2 - Количество сил и средств в организации № 2 для выполнения работ                     по ликвидации последствий аварийных ситуаций в организации № 2
	Наименование организации, адрес места расположения
	Функциональная группа
	Выделяемые

	
	
	силы
	средства

	МП ЭМР «Байкитэнерго», Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, с. Байкит, ул. Титова, д. 24 «а»
	Ремонтно-эксплуатационный и аварийно- восстановительный участок (аварийно-ремонтная бригада)
	мастер – 1 чел.; водитель – 1 чел.; слесарь сантехник – 2 чел.; электромонтер – 1 чел.
	автомобиль – 1 ед.; сварочный генератор – 1 ед.; газовые баллоны – 1 комплект.

	
	Оперативный персонал на котельных (круглосуточно)
	оператор котельной – 10 чел; истопник- 3чел.; слесарь сантехник – 2 чел.
	средства связи на рабочем месте: стационарный телефон.


3.2.3.3. Количество сил и средств в организации № 3 для выполнения работ                                      по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района представлено в таблице  3.2.3.

Таблица 3.2.3 - Количество сил и средств в организации № 3 для выполнения работ                     по ликвидации последствий аварийных ситуаций в организации № 3
	Наименование организации, адрес места расположения
	Функциональная группа
	Выделяемые

	
	
	силы
	средства

	ООО «ВанавараЭнергоком», Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, д. 14
	диспетчерская служба (круглосуточно)
	дежурный диспетчер – 4 чел.
	оргтехника с программным обеспечением- ЭВМ, средства связи на рабочем месте - телефон

	
	аварийно-ремонтная бригада (круглосуточно)
	состав: мастер – 1 чел.; водитель – 4 чел.; слесарь – 5 чел.; сварщик – 1 чел. 
	автомобиль самосвал – 1 ед.; экскаватор – 1 ед.; бензиновый генератор – 1 ед.;

сварочный генератор – 2 ед.;

газовые баллоны – 10 комплект

	
	Оперативный персонал на котельных (круглосуточно)
	состав: машинист (кочегар) –10 ед. оператор котельной – 28 ед.; оператор ХВО – 3 ед.
	средства связи на рабочем месте - телефон


3.2.4.
 Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций каждые организация                              и учреждения, связанные с функционированием систем муниципального образования Эвенкийского муниципального района должна располагать необходимыми инструментами и материалами. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется главным инженером организации. 

Раздел 4. Состав и дислокация сил и средств.

4.1. Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

4.1.1. Состав сил в учреждениях и организациях связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района привлекаемых в рамках своих полномочий для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения: 
а) в администрации муниципального образования Эвенкийского муниципального района:

- заместитель Главы муниципального образования Эвенкийского муниципального района ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- руководитель и специалисты подразделения администрации муниципального образования Эвенкийского муниципального района курирующие жилищно-коммунальное хозяйство;

- операторы Единой дежурной диспетчерской службы муниципального образования Эвенкийского муниципального района (далее – ЕДДС), находящиеся на смене.

б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района:
- главный инженер; 

- диспетчер аварийно-диспетчерской службы; 
- персонал производственно-технической службы; 

- инженерно-технические работники и операторы (машинисты) дежурной смены котельных;

- члены аварийно-ремонтных бригад.

в) в оперативных службах обеспечивающих функционирование систем теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района только при локализации и ликвидации аварийных ситуаций:

- оперативный дежурный персонал; 
- выездные бригады, выездная аварийно-ремонтные бригады в соответствии                           с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями.

г) в экстренных оперативных службах обеспечивающих функционирование систем теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района только при локализации и ликвидации аварийных ситуаций:

- оперативный дежурный персонал; 

- выездная аварийно-ремонтные бригады в соответствии с утверждёнными                                      в установленном порядке штатными расписаниями.

4.1.2. Состав средств в учреждениях и организациях связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района требуемых при выполнении ими своих функций для локализации и ликвидации аварийной ситуации в системах централизованного теплоснабжения:

- оргтехника и средства связи;

- программное обеспечение;

- легковой, в том числе дежурный и грузовой автомобильный транспорт;   

- специализированные автомобили – ремонтные, медицинские, противопожарные;

- грузоподъемная и землеройная техника;
- сварочное оборудование;

Состав средств ежегодно определяется и утверждается нормативным документом организаций (учреждений), которые могут быть привлечены для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения.

4.1.3. Количественный состав сил для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района определенный организациями (учреждениями) на 2025 г. представлен в разделе 3 настоящего ПЛАС.

4.2.Дислокация сил и средств при локализации и ликвидации аварийных ситуаций

4.2.1. Дислокация (размещение) сил в режиме повседневной эксплуатации систем централизованного теплоснабжения в муниципальном образовании Эвенкийском муниципальном районе осуществляется на стационарных пунктах (местах), по месту нахождения ответственных лиц и персонала. Пункты (рабочие места) оснащены средствами связи, необходимыми техническими средствами и документацией.

4.2.2. При возникновении аварийных ситуаций дислокация средств может измениться в зависимости от функционального назначения сил, к которым они приписаны:
а) остаются на пунктах управления: средства оперативного персонала (ЕДДС, дежурного персонала экстренных оперативных служб); 

б) перемещаются в центр событий для использования при локализации и ликвидации происшествия: средства аварийно-ремонтных бригад (организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, противопожарной и спасательной службы МЧС России, органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, службы Скорой медицинской помощи, привлекаемых организаций).
4.2.3. Дислокация аварийно-спасательных формирований должна осуществляться таким образом, чтобы обеспечивалась возможность прибытия к любому объекту в своей зоне ответственности за время, не превышающее нормативное, с момента поступления дежурному персоналу сигнала о возникновения аварийной ситуации.

Нормативное время прибытия организаций, функционирующих в системах теплоснабжения и экстренных оперативных служб на место происшествия, представлено в таблицеТаблица 4.2.1. 

Таблица 4.2.1 - Нормативное время прибытия организаций, функционирующих в системах теплоснабжения и экстренных оперативных служб на место происшествия

	Наименование организации (учреждения), адрес места расположения
	Время прибытия на место происшествия с момента поступления вызова 

	
	

	Организации, функционирующие в системах теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района
	немедленно, Ч+0ч.30мин.

(не определен)

	Противопожарная и спасательная служба МЧС России на территории муниципального образования Эвенкийского муниципального района
	Ч+0ч.20 мин. в сельской местности

ст.76 Федерального закона от 22.07.2008г. (ред. от 25.12.20023) №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

	Орган Министерства внутренних дел Российской Федерации на территории муниципального образования Эвенкийского муниципального района
	незамедлительно (протяженность маршрута патрулирования должна обеспечивать прибытие наряда к месту происшествия (как правило, не более чем в течение 5-7 минут) и не может превышать 6 км для патрулей на автомобиле, 4 км для патрулей на мотоцикле, 1,5 км для пеших патрулей)

(п.1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»)

	Служба Скорой медицинской помощи на территории муниципального образования Эвенкийского муниципального района
	Ч+0ч.20 мин. для оказания скорой медицинской помощи в экстренной форме;

Ч+2ч.00 мин. для оказания скорой медицинской помощи в неотложной форме

(п.6 прил. №2 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 20.06.2013 №338н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»)


4.2.4. При необходимости, по решению ответственного руководителя работ, для локализации и ликвидации аварийной ситуации в условиях критически низких температур окружающего воздуха могут быть привлечены дополнительные силы и средства.

4.2.5. Количественный состав средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района определенный организациями (учреждениями) на 2025 г. представлен в разделе 3 настоящего ПЛАС.

4.3. Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций

4.3.1. Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных ситуаций                                    в системах теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района и минимизации ущерба от их возникновения зависит от действий ответственных лиц.

Ответственные лица должны действовать согласованно, четко, спокойно, в рамках своих полномочий определенных должностными и иными действующими инструкциями,                               со знанием ситуации в системе теплоснабжения, оборудования, настоящим Планом действий и в соответствии складывающейся обстановкой - для недопущения негативного развития происшествия. 
Все ответственные лица, указанные в ПЛАС, обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

Форма Блок-схемы действий ответственных лиц муниципального образования Эвенкийского муниципального района по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения приведена на рисунке 4.3.1.



























Рисунок 4.3.1 – Форма Блок-схемы действий ответственных лиц муниципального образования Эвенкийского муниципального района по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения (пример)
Раздел 5. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

5.1. При повреждении (аварии) на внутридомовых системах теплопотребления (отопления) АДС эксплуатирующей организации обязана принять все необходимые меры                    для обеспечения безопасности людей, отключения поврежденного участка, организации выполнения ремонтно-восстановительных работ, сообщить о случившемся в ЕДДС, принять меры по поддержанию минимальной внутри домовой температуры (не ниже +12 °C)                                 с использованием мобильных теплогенераторов (тепловых пушек) в общедомовых помещениях многоквартирных домов.

5.2. О причинах возникновения и сроках устранения аварийной ситуации в системе теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района в зимнее время года повлекшей отключение коммунальных услуг и угрозу безопасности населения, необходимо своевременно информировать жителей.
5.3. Первый заместитель Главы муниципального образования Эвенкийского муниципального района ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, после уточнения недостающей информации (при необходимости) о произошедшем технологическом нарушении готовит сообщение (информацию) и направляет его в пресс-службу администрации муниципального образования Эвенкийского муниципального района не позднее 1 часа после возникновения технологического нарушения. Пресс-служба администрации муниципального образования Эвенкийского муниципального района размещает информацию на сайте администрации муниципального образования Эвенкийского муниципального района, в средствах массовой информации, в общедомовых чатах, социальных сетях, сайтах и социальных сетях администраций сельских поселений, управляющих многоквартирными домами, информационных стендах многоквартирных домов.

5.4. В случае длительного (свыше 6 часов) отсутствия теплоснабжения у населения Глава Эвенкийского муниципального района, Первый заместитель Главы Эвенкийского муниципального района ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, организовывают встречи с затронутыми отключением жителями, проводят необходимые разъяснения о причинах и плановых сроках устранения нарушения.

5.5. В случае длительного (24 часа и более) отсутствия теплоснабжения у населения в жилых кварталах в зимнее время года в муниципальном образовании Эвенкийском муниципальном районе объявляется режим «ЧС» и проводятся мероприятия по эвакуации пострадавших.

В случае возникновения аварии на объектах теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района, при нарушении условий жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки при условии, что температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в отопительный период, Глава муниципального образования Эвенкийского муниципального района отдает распоряжение на незамедлительную организацию постоянной работы штаба по проведению отопительного периода и созыв внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования Эвенкийского муниципального района.
5.6. Мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности населения в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения (прекращении подачи тепла                    в жилые помещения в условиях резкого понижения температуры наружного воздуха в течение длительного времени) являются:

- сообщение о возникшей ситуации в администрации сельских поселений, управляющих многоквартирными домами и (или) в ЕДДС муниципального образования Эвенкийского муниципального района по средствам городской телефонной и мобильной связи лицами, являющимися свидетелями возникновения происшествия;

- соблюдение требований норм и правил безопасности и охраны труда;

- эвакуация из опасной зоны населения при режиме «ЧС» во взаимодействии                                            с экстренными оперативными службами и аварийно-спасательными формированиями;
- обозначение, оцепление опасной зоны, запрет пропуска и передвижения по опасной зоне населения, транспортных средств;

- привлечение к выполнению работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации специализированных служб и формирований в целях предупреждения дальнейшего развития аварий, угрозы населению;
- оповещение населения, проживающего на территории муниципального образования Эвенкийского муниципального района о происшествии;  

- при повреждениях в сетях централизованного теплоснабжения в зимний период,                            в случае отрицательных температур наружного воздуха и при превышении нормативного времени на устранения аварийной ситуации, администрациям сельских поселений, управляющим многоквартирными домами следует предотвращению размораживания внутридомового оборудования дренировать воду из систем отопления зданий.

5.7. Жителям, проживающим на территории муниципального образования Эвенкийского муниципального района в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения для обеспечения безопасности необходимо:
- для сохранения в квартире тепла дополнительно заделать щели в окнах и балконных дверях, занавесить их одеялами или коврами;

- до эвакуации, разместить членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные, одеться в теплую одежду и принять профилактические лекарственные препараты от обще-респираторных заболеваний и гриппа; 
- не допускать отопления помещений с помощью электрообогревателей самодельного изготовления, а также электрических плит, т.к. это может привести к возникновению пожара, выхода из строя системы электроснабжения здания. Для обогрева помещения необходимо используйте электрообогреватели только заводского изготовления;

- проявлять выдержку и самообладание, оказывая посильную помощь работникам администрации сельского поселения, управляющей многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района прибывшим для выполнения ремонтно-восстановительных работ;

- в случае эвакуации из жилого помещения - одеть членов семьи в теплую одежду                             и обувь; отключить в квартире газ, воду и электричество; взять с собой документы, деньги, необходимые продукты, одеяла; закрыть входную дверь квартиры на замок и действовать в соответствии с указаниями уполномоченных работников администрации сельского поселения, управляющей многоквартирными домами, администрации муниципального образования Эвенкийского муниципального района.
Раздел 6. Организация материально-технического, инженерного                                     и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения
6.1. Для формирования сил и средств на устранение последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрации муниципального образования Эвенкийского муниципального района. 

6.2. При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте производится расчет необходимых для этого сил и средств.

6.3. По результатам расчетов составляется соответствующий перечень, в котором учитываются с указанием количества и места хранения:

- средства (инструменты, материалы и приспособления, приборы, оборудование                             и автомобильная и землеройная техника), необходимые для проведения ремонтно-восстановительных и спасательных работ, для эвакуации людей из зоны аварийной ситуации;

- аварийный запас средств индивидуальной защиты;
- силы необходимые для выполнения локализации и ликвидации аварийных ситуаций; 

- средства необходимые для возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее. 

6.4. Организация материально-технического обеспечения операций по локализации                      и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий на объекте осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения, а при необходимости                        и администрацией муниципального образования Эвенкийского муниципального района.
Материально-технические средства, которые должны быть задействованы                                        в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, используются только для этих целей и не должны применяться для обеспечения                                           в повседневной деятельности организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.

6.5. Организация инженерного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте – комплекс инженерных мероприятий и задач, выполняемых в целях создания благоприятных условий в ходе проведения наиболее сложных работ по спасению пострадавших, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Задачи инженерного обеспечения ремонтно-восстановительных и других неотложных работ выполняют специализированные группы имеющие соответствующую подготовку по ремонту и восстановлению водопроводно-канализационных сетей, линий электропередачи.

Инженерное обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района совместно (в рамках своих функциональных обязанностей):

- с администрацией муниципального образования Эвенкийского муниципального района (координация и контроль деятельности, а в случае планируемого срока ликвидации последствий аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) более 4 часов, угрозе для жизни и комфортного проживания людей – непосредственное руководство Первым заместителем Главы муниципального образования Эвенкийского муниципального района ответственного за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства);
- с региональными и муниципальными службами мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению (ЕДДС);

- с региональными и муниципальными экстренными оперативными службами (министерства чрезвычайных ситуаций, полиция, скорая помощь, Росгвардия);
- с организациями, связанными с функционированием систем теплоснабжения – водопроводно-канализационного хозяйства, электросетевыми;

- с администрациями сельских поселений, управляющими многоквартирными домами.
6.6. Организация финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района за счет финансовых резервов и за счет резервного фонда в установленных законом случаях.
Финансовых средств и материальных ресурсов для обеспечения операций                                        по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения формируются в организациях одним из следующими способов:
- выделением на отдельном расчетном счету организации собственных денежных средств;

- заключением договора страхования расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

- заключением договора банковской гарантии;
- иными способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации. 
формирующие резервы финансовые средства должны находиться на счетах эксплуатирующей организации и могут быть использованы по назначению только в результате произошедшей аварийной ситуации.
6.7. Организация противопожарного обеспечения операций по локализации                                      и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района в режиме повседневной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и территориальная противопожарными и спасательными службами МЧС России в случае возгорания, по вызову.
6.8. Организация транспортного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района, а в случае необходимости привлечением сил и средств специализированных транспортных организаций по отдельным заявкам.
6.9. Организация медицинского обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются территориальными службами Скорой медицинской помощи и медицинскими учреждениями, по вызову.

Раздел 7. Применение электронного моделирования аварийных ситуаций

7.1. Электронное моделирование аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Эвенкийского муниципального района не применяется.
Раздел 8.
 Документирование действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

8.1. Ознакомление с ПЛАС.
8.1.1. ПЛАС должен быть тщательно изучен специалистами организаций указанных в разделе 5 настоящего документа:

- в экстренных оперативных службах 

– в администрации муниципального образования Эвенкийского муниципального района: руководителями и специалистами, связанными с эксплуатацией системы теплоснабжения, в ЕДДС;

– в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района: руководителем, главным инженером, персоналом технических, оперативных и ремонтных служб;

8.1.2. Ознакомление с ПЛАС должно быть оформлено под расписку.

8.1.3. ПЛАС должен быть находится и по возможности вывешен на видных доступных местах в организациях указанных в разделе 5 настоящего документа по решению руководителя организации, для постоянного ознакомления с ним персонала.

8.1.4. Запрещается допускать к производственной деятельности лиц организаций указанных в разделе 5 настоящего документа, связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района не ознакомленных с ПЛАС.

8.1.5. Знание ПЛАС проверяется во время учебных тревог и учебно-тренировочных занятий, проводимых совместно (раздельно) администрацией и организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района. При этом проводится учебная проверка по одной из позиций плана и выполнение предусмотренных в нём мероприятий. 
8.1.6. Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных проверок ПЛАС несут Первый заместитель Главы муниципального образования Эвенкийского муниципального района, курирующий жилищно-коммунальное хозяйство и главные инженеры теплоснабжающих организаций муниципального образования Эвенкийского муниципального района.

     8.2. Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения

8.2.1. Формами, необходимыми для регламентации документирования процессов                           по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района являются:

- настоящий ПЛАС;

- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности                                и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

- внутренние инструкции, списки, ведомости, журналы, бланки, графики                                      и т.п организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе действующей нормативно-технической документации с учетом настоящего ПЛАС;

- утвержденные техническим руководителем организации, функционирующей в системах теплоснабжения, схемы систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и источников тепловой энергии;

Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района приведен в таблице 8.2.1.
Таблица 8.2.1 - Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района
	№ п/п
	Наименование документа
	Краткое содержание

	1
	Оперативный журнал
	Регистрация в хронологическом порядке (с точностью до одной минуты) оперативных действий, производимых для обеспечения заданного режима работы теплосети по распоряжениям с указанием лиц, отдавших их. Записи о неисправностях в работе оборудования, аварийных ситуациях и мерах по восстановлению нормального режима.

Фиксация допусков на проведение работ, проводимых по нарядам и распоряжениям. Записи о приемке и сдаче смены с регистрацией состояния оборудования (в работе, в резерве, в ремонте). Замечания администрации предприятия (района) тепловых сетей по ведению оперативного журнала и визы о его просмотре

	2
	Список ремонтного и руководящего персонала 
	Должности, фамилии, инициалы, адреса, номера телефонов ремонтного и руководящего персонала теплоснабжающего предприятия 

	3
	Список телефонов городских организаций
	Список телефонов городских (районных) аварийных служб, смежных эксплуатационных, ремонтных и других организаций

	4
	Суточная ведомость теплосети
	Периодическая регистрация параметров и расхода теплоносителя на выводах источника показаний КИП насосных станций, заданных параметров теплоносителя за сутки

	5
	Оперативная схема тепловых сетей
	Схема трубопроводов, отражающая состояние установление на них запорной арматуры (открытое или закрытое положение) на текущий момент времени

	6
	Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям
	Регистрация нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ с указанием содержания работ и места их проведения, производителя работ (наблюдающего), фамилия и инициалов руководителя. При работе по распоряжению указывается лицо, отдавшее распоряжение, приводится состав бригады, производится запись о проведении инструктажа, фиксируются дата и время начала и окончания работ

	7
	Журнал регистрации параметров в контрольных точках
	Периодическая запись давления и температуры теплоносителя в контрольных точках тепловых магистралей

	8
	Журнал анализов сетевой и подпиточной воды
	Записи результатов анализа сетевой, подпиточной воды и конденсата

	9
	Список (картотека) абонентов с указанием тепловых нагрузок
	Перечисление абонентов с указанием тепловых нагрузок по воде и пару для теплопотребления каждого вида (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технология и т.д.), их адресов и номеров телефонов, а также лиц, ответственных за теплопотребление

	10
	Журнал дефектов
	Записи о неисправностях тепловых сетей. В журнале указывается дата записи, наименование оборудования или участка теплосети, на котором обнаружены дефекты. Под записью подписывается мастер (бригадир) данного участка. Об устранении дефектов (с указанием произведенных работ и даты) делается запись мастером участка

	11
	Книга жалоб абонентов
	Запись жалоб абонентов и отметки о принятых мерах

	12
	График работы дежурного персонала
	Расписание работы дежурного персонала теплоснабжающих предприятий 

	13
	Список
ответственных
руководителей
и производителен работ
	Перечисление ответственных руководителей и производителей работ с указанием их должностей, фамилий, инициалов

	14
	Список должностных лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях
	Перечисление лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях, с указанием их должностей, фамилии, инициалов

	15
	Положение о диспетчерском пункте тепловых сетей
	Определение основного назначения, функций и прав, а также связей диспетчерского пункта с другими подразделениями предприятия 

	16
	Положение (должностная инструкция)
	Определение прав и обязанностей конкретного должностного лица в соответствии с выполняемыми им функциями (для каждого рабочего места)

	17
	Перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений)
	Утвержденный главным инженером перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) для каждого рабочего места

	18
	Инструкции по эксплуатации оборудования

(систем, сооружений)
	Инструкции   по   эксплуатации   основного   и вспомогательного оборудования (систем, устройств, сооружений), обслуживаемого дежурным персоналом ПТС, включая вопросы безопасности

	19
	Журнал заявок на приемку оборудования
	Регистрация заявок строительных, монтажных, наладочных и ремонтных организаций, а также абонентов на вызов представителя района теплосети для участия в приемке теплотрассы и оборудования

	20
	График текущего ремонта тепловых сетей
	Перечень участков тепловых сетей, подлежащих текущему ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ

	21
	График капитального ремонта тепловых сетей
	Перечень участков тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ

	22
	Тепловая схема источника тепла 
	Графическое изображение технологических систем (оборудования, трубопроводов и устройств) по выработке и отпуску тепла

	23
	Перечень работ, проводимых по нарядам
	Перечисление работ, на проведение которых необходимо оформлять наряды-допуска. Перечень утверждается главным инженером ПТС

	24
	Наряд-допуск
	Задание на проведение работ, выполняемых по наряду. В задании указываются содержание и место проведения работы, состав бригады, лицо, ответственное за проведение работы, меры, обеспечивающие безопасность проведения работ, дата и время допусков к работе (первичных и ежедневных), окончание работы


8.2.2. Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный ПЛАС при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

8.2.3. К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указания о порядке отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий и последующего их заполнения и включением их в работу при разработанных вариантах аварийных режимов. Должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и нерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее главным инженером.

8.2.4. Теплоснабжающие организации, потребители, диспетчерские службы ежегодно до 01 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.
Раздел 9. Ответственные лица по организациям, связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения

9.1.  Общие сведения

9.1.1. Настоящий раздел с контактными данными ответственных лиц от организаций, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории муниципального образования Эвенкийского муниципального района сформирован по состоянию на дату разработки документа и подлежит ежегодной корректировке указанных сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации Плана действий, с учетом произошедших изменений.

9.2. Сведения об ответственных лицах 

9.2.1. Перечень ответственных лиц по администрации муниципального образования Эвенкийского муниципального района связанным с функционированием систем теплоснабжения представлен в таблице 9.2.1.
Таблица 9.2.1 - Перечень ответственных лиц по администрации муниципального образования Эвенкийского муниципального района связанным с функционированием систем теплоснабжения
	№

п/п
	Ф.И.О
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	Администрация муниципального образования Эвенкийского муниципального района, адрес места расположения Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, ул. Советская, д. 2

	1
	Черкасов А.Ю.
	Глава Эвенкийского муниципального района Красноярского края
	8 (904) 895-12-99

	2
	Огольцов И.С.
	Первый заместитель Главы Эвенкийского муниципального района Красноярского края ответственный за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства
	8 (913) 517-16-13


9.2.2. Перечень ответственных лиц по муниципальным службам мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанным с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района представлен в таблице 9.2.2.

Таблица 9.2.2 - Перечень ответственных лиц по муниципальным службам мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанным с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования Эвенкийского муниципального района
	№

п/п
	Наименование службы
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	Организация оперативно-дежурного управления в чрезвычайных ситуациях муниципального образования Эвенкийского муниципального района, адрес места расположения Красноярский край, п. Тура, ул. 50 лет Октября, д. 40

	1
	Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) муниципального образования Эвенкийского муниципального района 
	Оператор
	8 (39170) 31-642
8 (39170) 31-643

8 (39170) 31-737


9.2.3. Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным экстренным оперативным службам муниципального образования Эвенкийского муниципального района связанным с функционированием систем теплоснабжения представлен в таблице 9.2.3.

Таблица 9.2.3 - Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным экстренным оперативным службам муниципального образования Эвенкийского муниципального района связанным с функционированием систем теплоснабжения
	№

п/п
	Наименование службы
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	1
	Территориальная противопожарная и спасательная служба МЧС России
	Оперативный дежурный
	101, 112



	2
	Территориальный орган Управления по муниципальному образованию Эвенкийскому муниципальному району Министерства внутренних дел Российской Федерации
	Оперативный дежурный по ОМВД
	102, 112



	3
	Территориальная служба Скорой медицинской помощи
	Дежурная служба
	103, 112




9.2.4. Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим организациям, функционирующим на территории муниципального образования Эвенкийского муниципального района представлен в таблице 9.2.4.

Таблица 9.2.4 - Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим организациям, функционирующим на территории муниципального образования Эвенкийского муниципального района
	№

п/п
	Ф.И.О
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	МП ЭМР «Илимпийские теплосети», адрес места расположения Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, ул. 50 лет Октября, д. 25

	1
	Дресвянский И.В.
	Директор
	8 (933) 336-57-05

	2
	Будаев Э.М.
	Главный инженер
	8 (923) 310-50-62

	3
	Суриков Е.В.
	Главный энергетик
	8 (923) 310-92-73

	4
	Чанчиков М.С.
	Начальник участка (аварийно-диспетчерской службы)
	8 (923) 310-92-87

	5
	Аварийно-диспетчерская служба
	Дежурный диспетчер
	8 (39170) 30-198

	МП ЭМР «Байкиэнерго», адрес места расположения Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, с. Байкит, ул. Титова, д. 24 «а»

	1
	Агеев А.Н. 
	И.о. директора
	8 (962) 077-30-69

	2
	Карелин В.В.
	Главный энергетик
	8 (902) 926-85-51

	3
	Сафиулин Р.Р.
	Начальник РЭиАВУ
	8 (923) 337-76-14

	4
	Соломенников А.Н.
	Начальник ЦТВС
	8 (950) 438-73-07

	ООО «ВанавараЭнергоком», адрес места расположения Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, д. 14

	1
	Панов И.В.
	И.о. генерального директора
	8 (902) 961-79-84

	2
	Бакулич А.В.
	Начальник ПТО
	8 (39177) 31-239

	3
	Ручковский А.А.
	Инженер - теплотехник
	8 (39177) 31-239

	4
	Ганшина Н.С.

Канцедалова Г.А.

Кучерова И.Б. 

Привалихина Е.К.
	Диспетчер
	8 (39177) 31-272


Таблица 9.2.5 - Перечень ответственных лиц по электроснабжающим организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории Эвенкийского муниципального района
	№

п/п
	Ф.И.О
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	МП ЭМР «Илимпийские электросети», адрес места расположения Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, ул. Борисова, д. 8/13

	1
	Супряга А.Н.
	Директор
	8 (983) 293-88-39

	2
	Деревянкин А.А.
	Главный энергетик
	8 (903) 920-89-24

	3
	Аварийно-диспетчерская служба
	Дежурный диспетчер
	8 (39170) 31-866

	МП ЭМР «Байкиэнерго», адрес места расположения Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, с. Байкит, ул. Титова, д. 24 «а»

	1
	Агеев А.Н.
	И.о. директора
	8 (962) 077-30-69

	2
	Карелин В.В.
	Главный энергетик
	8 (902) 926-85-51

	3
	Сафиулин Р.Р.
	Начальник РЭиАВУ
	8 (923) 337-76-14

	4
	Соломенников А.Н.
	Начальник ЦТВС
	8 (950) 438-73-07

	ООО «Ванаварские электросети», адрес места расположения Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, д. 14

	1
	Байталюк Е.Н.
	И.о. генерального директора
	8 (908) 214-24-30



	2
	Устинов А.Е.
	Начальник ДЭС
	8 (950) 991-79-88




Первичный источник информации об аварийной ситуации





1. Оперативный персонал теплоснабжающей организации





1.1. извещает об обнаружении ...





4. ЕДДС 


муниципального образования





5. Администрация муниципального образования 





2. Главный инженер теплоснабжающей  организации





1.5. моделирует сценарий развития последствий аварийной ситуации





1.2. анализирует информацию по масштабу аварии и возможным последствиям





2.1 прибывает на место аварийной ситуации





5.1. Заместитель Главы муниципального образования





4.1. оповещает в течение 30 минут администрацию муниципального образования





1.3. руководит работами до прибытия главного инженера и аварийно-ремонтной бригады





5.2. структурные подразделения





1.6. информирует о результатах моделирования





2.2. организует спасательные работы, эвакуацию, принимает меры по сохранению имущества, меры по нераспространению аварийной ситуации





5.3. оперативные службы





4.2. прием-передача сигналов управления, оповещение населения (при необходимости)





2.3. по результатам моделирования определяет объем последствий сценария развития аварийной ситуации





1.4.  фиксирует показатели в оперативном журнале





4.3. уточняет порядок взаимодействия и координирует диспетчерскую службу 





2.2.1. Руководитель работ





2.3.1. обмен информацией о переключениях и установлениях гидравлического и теплового режимов





2.4. при необходимости направляет резервную ремонтную бригаду





2.2.1.1. направляет и руководит аварийно-ремонтной бригадой





2.2.1.2. создает и собирает штаб. Контролирует состав лиц, дает распоряжения специалистам





2.2.1.3. через администрации сельских поселений, управляющие многоквартирными домами и местную систему оповещения и информирования оповещает жителей








�  Местный уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) не подконтрольных ресурсоснабжающей организации.


� Объектовый уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) ресурсоснабжающей организации.






